## 様式1-1
様式1-1 参加資格に関する質問・意見書
令和 年 月 日
大分市上下水道事業管理者 佐藤 耕三 宛
参加資格に関する質問・意見書
「大分市下水汚泥燃料化事業」に関する参加資格について、次のとおり質問・意見がありますので提出します。
提出者 |  | 会社名
所在地
部署名
担当者名
電話
Ｅ－Ｍａｉｌ
№ | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問・意見の内容
(例) | 1 | 1 | （１） | ア | 事業名称 | 質問・意見の内容をここに記入してください。
1
2
3
…
※ Microsoft 社製 Excel （Windows 版）のファイル形式で提出してください。
※ 必要に応じて行を追加してください。

## 様式1-2
様式1-2 募集要項に関する質問・意見書
令和 年 月 日
大分市上下水道事業管理者 佐藤 耕三 宛
募集要項に関する質問・意見書
「大分市下水汚泥燃料化事業」に関する募集要項について、次のとおり質問・意見がありますので提出します。
提出者 |  | 会社名
所在地
部署名
担当者名
電話
Ｅ－Ｍａｉｌ
№ | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問・意見の内容
(例) | 1 | 1 | （１） | ア | 事業名称 | 質問・意見の内容をここに記入してください。
1
2
3
…
※ Microsoft 社製 Excel （Windows 版）のファイル形式で提出してください。
※ 必要に応じて行を追加してください。

## 様式1-3
様式1-3 要求水準書に関する質問・意見書
令和 年 月 日
大分市上下水道事業管理者 佐藤 耕三 宛
要求水準書に関する質問・意見書
「大分市下水汚泥燃料化事業」に関する要求水準書について、次のとおり質問・意見がありますので提出します。
提出者 |  | 会社名
所在地
部署名
担当者名
電話
Ｅ－Ｍａｉｌ
№ | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問・意見の内容
(例) | 1 | 1 | （１） | ア | 事業名称 | 質問・意見の内容をここに記入してください。
1
2
3
…
※ Microsoft 社製 Excel （Windows 版）のファイル形式で提出してください。
※ 必要に応じて行を追加してください。

## 様式1-4
様式1-4 様式集に関する質問・意見書
令和 年 月 日
大分市上下水道事業管理者 佐藤 耕三 宛
様式集に関する質問・意見書
「大分市下水汚泥燃料化事業」に関する様式集について、次のとおり質問・意見がありますので提出します。
提出者 |  | 会社名
所在地
部署名
担当者名
電話
Ｅ－Ｍａｉｌ
№ | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問・意見の内容
(例) | 1 | 1 | （１） | ア | 事業名称 | 質問・意見の内容をここに記入してください。
1
2
3
…
※ Microsoft 社製 Excel （Windows 版）のファイル形式で提出してください。
※ 必要に応じて行を追加してください。

## 様式1-5
様式1-5 優先交渉権者選定基準に関する質問・意見書
令和 年 月 日
大分市上下水道事業管理者 佐藤 耕三 宛
優先交渉権者選定基準に関する質問・意見書
「大分市下水汚泥燃料化事業」に関する優先交渉権者選定基準について、次のとおり質問・意見がありますので提出します。
提出者 |  | 会社名
所在地
部署名
担当者名
電話
Ｅ－Ｍａｉｌ
№ | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問・意見の内容
(例) | 1 | 1 | （１） | ア | 事業名称 | 質問・意見の内容をここに記入してください。
1
2
3
…
※ Microsoft 社製 Excel （Windows 版）のファイル形式で提出してください。
※ 必要に応じて行を追加してください。

## 様式1-6
様式1-6 基本協定書（案）に関する質問・意見書
令和 年 月 日
大分市上下水道事業管理者 佐藤 耕三 宛
基本協定書（案）に関する質問・意見書
「大分市下水汚泥燃料化事業」に関する基本協定書（案）について、次のとおり質問・意見がありますので提出します。
提出者 |  | 会社名
所在地
部署名
担当者名
電話
Ｅ－Ｍａｉｌ
№ | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問・意見の内容
(例) | 1 | 1 | （１） | ア | 事業名称 | 質問・意見の内容をここに記入してください。
1
2
3
…
※ Microsoft 社製 Excel （Windows 版）のファイル形式で提出してください。
※ 必要に応じて行を追加してください。

## 様式1-7
様式1-7 基本契約書（案）に関する質問・意見書
令和 年 月 日
大分市上下水道事業管理者 佐藤 耕三 宛
基本契約書（案）に関する質問・意見書
「大分市下水汚泥燃料化事業」に関する基本契約書（案）について、次のとおり質問・意見がありますので提出します。
提出者 |  | 会社名
所在地
部署名
担当者名
電話
Ｅ－Ｍａｉｌ
№ | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問・意見の内容
(例) | 1 | 1 | （１） | ア | 事業名称 | 質問・意見の内容をここに記入してください。
1
2
3
…
※ Microsoft 社製 Excel （Windows 版）のファイル形式で提出してください。
※ 必要に応じて行を追加してください。

## 様式1-8
様式1-8 建設工事請負契約書（案）に関する質問・意見書
令和 年 月 日
大分市上下水道事業管理者 佐藤 耕三 宛
建設工事請負契約書（案）に関する質問・意見書
「大分市下水汚泥燃料化事業」に関する建設工事請負契約書（案）について、次のとおり質問・意見がありますので提出します。
提出者 |  | 会社名
所在地
部署名
担当者名
電話
Ｅ－Ｍａｉｌ
№ | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問・意見の内容
(例) | 1 | 1 | （１） | ア | 事業名称 | 質問・意見の内容をここに記入してください。
1
2
3
…
※ Microsoft 社製 Excel （Windows 版）のファイル形式で提出してください。
※ 必要に応じて行を追加してください。

## 様式1-9
様式1-9 維持管理・運営委託契約書（案）に関する質問・意見書
令和 年 月 日
大分市上下水道事業管理者 佐藤 耕三 宛
維持管理・運営委託契約書（案）に関する質問・意見書
「大分市下水汚泥燃料化事業」に関する維持管理・運営委託契約書（案）について、次のとおり質問・意見がありますので提出します。
提出者 |  | 会社名
所在地
部署名
担当者名
電話
Ｅ－Ｍａｉｌ
№ | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問・意見の内容
(例) | 1 | 1 | （１） | ア | 事業名称 | 質問・意見の内容をここに記入してください。
1
2
3
…
※ Microsoft 社製 Excel （Windows 版）のファイル形式で提出してください。
※ 必要に応じて行を追加してください。

## 様式5-2提案価格内訳書
（様式5-2）提案価格内訳書
（単位：円）
費 目 |  | 総 額
① | 設計価格
② | 建設価格
③ | SPC設立諸経費
④ | 維持管理・運営価格
⑤ | 固形燃料買取り価格
提案価格（①＋②＋③＋④－⑤） |  | 0
（単位：円）
費 目 |  | 総 額
① | 20年間の提案電気料金
※A4版縦で作成すること。
※各項目とも事業期間の総額を記載すること。
※金額は円単位とし、端数は切捨てること。
※消費税及び地方消費税の額を除いた金額を記載すること。また、物価変動は考慮しないこと。
※他の様式と関連のある項目の数値は、整合に留意すること。
※電子データは、必ず関数、計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式が
リンクする場合には、当該シートも含む。）とすること。

## 5-3年度内訳
（様式5-3）提案価格の年度別内訳
提案価格の年度別内訳
| (1)提案価格 |  |  |  | （円）(税抜）
| ①設計価格 合計金額 |  |  |  |  | ※様式5-2の「設計価格」の欄の値
| ②建設価格 合計金額 |  |  |  |  | ※様式5-2の「建設価格」の欄の値
| ③SCP設立諸経費 合計金額 |  |  |  |  | ※様式5-2の「SCP設立諸経費」の欄の値
| ④維持管理・運営価格 合計金額 |  |  |  |  | ※様式5-2の「維持管理・運営価格」の欄の値
| ⑤固形燃料買取り価格 |  |  |  |  | ※様式5-2の「固形燃料買取り価格」の欄の値
| ⑥提案価格 ＝①＋②＋③＋④－⑤ |  | 0
（円）(税抜）
(2)提案価格の年度別内訳
| 項 目 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 合計
| 汚泥処理量(t-wet/年) |  |  |  |  | 14800 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 606800
| ・設計費 (a) ※１ | [25 empty] | 0 | bar: 3 to 6
| ・建設費 (b) ※２ | [25 empty] | 0 | bar: 3 to 6
| ・SPC設立諸経費※３ | [25 empty] | 0 | bar: 3 to 6
| ・維持管理・運営費 (c) | 運転管理費※４ | [24 empty] | 0 | bar: 6 to 26
|  | 修繕費※５ | [24 empty] | 0 | bar: 6 to 26
|  | 改築費※６ | [24 empty] | 0 | bar: 6 to 26
|  | 計※７ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ・固形燃料購入価格 (d) ※９ | 固形燃料買取り量（ｔ） | [24 empty] | 0 | bar: 6 to 26
|  | 固形燃料買取り単価（円/ｔ） |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
着色セルに提案価格（全て消費税等を除いた額）を記入すること。その他のセルを変更しないこと。
※１：設計費については，合計値が①と整合する値とすること。
※２：建設費については，合計値が②と整合する値とすること。
※３：SPC設立諸経費については，合計値が③と整合する値とすること。
※４：維持管理・運営費のうち運転管理費については，様式5-5における運転管理費を指す。
※５：維持管理・運営費のうち修繕費については，様式5-5における修繕費を指す。
※６：維持管理・運営費のうち改築費については，様式5-5における改築費を指す。
※７：維持管理・運営費については，合計値が③と整合する値とすること。
※８：契約書に記載する年度割りは優先交渉権者選定後協議により決定する。
※９：下水汚泥固形燃料買取り価格については，合計値が④と整合する値とすること。
なお，各年度の下水汚泥固形燃料購入価格については着色セルに入力した年間買取り予定量に買取り単価を乗じて算出するため，合計値が整合するよう留意すること。
※１０：単位は１円単位とすること。
なお，Ａ３サイズ・折り込みで提出すること。
|  |  | 0.0335 | （割引率）
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 様式5-4年度別設計・建設・SPC設立経費
（様式5-4）年度別設計・建設費内訳書
（単位：円）
項目 |  |  |  | 総額 (円) | 年度別費用 （円） | [11 empty] | 積算根拠
[5 empty] | ２０２１年度（Ｒ３年度） |  |  | ２０２２年度（Ｒ４年度） |  |  | ２０２３年度（Ｒ５年度） |  |  | ２０２４年度（Ｒ６年度）
[5 empty] | 小計 | 交付金対象額 | 交付金対象外額 | 小計 | 交付金対象額 | 交付金対象外額 | 小計 | 交付金対象額 | 交付金対象外額 | 小計 | 交付金対象額 | 交付金対象外額
設計費
①設計費
建設費 |  |  | 計
| ②直接工事費（合計） |  | 小計
土木施設
建築施設
機械設備
電気設備
③共通仮設費
| ④現場管理費 |  | 小計
⑤建設費工事原価 計（②＋③＋④）
|  | a.土木施設 | 計
|  | b.建築施設 | 計
|  | c.機械設備 | 計
|  | d.電気設備 | 計
⑥一般管理費等
一般管理費
SPC設立諸経費
SPC設立諸経費
合計 |  | 消費税抜き
消費税込み
設計・建設費（汚泥処理事業）計（=①+⑤+⑥）
設計
土木施設
建築施設
機械設備
電気設備
◆備考
１ 積算根拠については、様式5-4-1～様式5-4-10により提出してください。
２ 原則としてA３判１枚に記入してください。（必要に応じ行項目の追加し、又は変更することは可とします。）
３ 合計欄の消費税の税率は１０％として算定してください。
４ 交付金対象額、対象外額は「終末処理場及びポンプ場に係る補助率の適用について（平成14.3.29都市・地域整備局下水道部下水道事業課企画専門官事務連絡）」の別表などにより参加者の判断で記入してください。
当該金額は参考として取り扱うもので、本プロポーザルの評価や本事業の実施に何ら影響しません。

## 5-4-1設計価格内訳
（様式5-4-1）設計価格内訳書
設計価格内訳書
単位：円
設計・測量等価格内訳書
費目 | 工種 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
設計費
| 直接人件費 | １ | 式
| 直接経費 | １ | 式
| 技術経費 | １ | 式
| 諸経費 | １ | 式
設計価格
消費税等相当額 |  | １ | 式
合計金額
※下水道用設計標準歩掛表（日本下水道協会）の最新版に基づき積算すること。

## 5-4-2施工価格内訳
（様式5-4-2）施工価格内訳書
施工価格内訳書
単位：円
施工価格内訳書
費目 | 工種 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
土木工事 |  | １ | 式
建築工事 |  | １ | 式
機械設備工事 |  | １ | 式
電気設備工事 |  | １ | 式
施工価格計
消費税等相当額 |  | １ | 式
合計金額
※土木工事，建築工事，機械設備工事，電気設備工事の詳細は別紙内訳とする。

## 5-4-3土木内訳
（様式5-4-3）
土木工事内訳書
工 事 費 内 訳 書
費 目 | 工 種 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木工事費
| 基礎工 | １ | 式 |  |  | 別紙明細 A-1
| 躯体工 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 A-1
| その他附帯施設 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 A-1
直接工事費
| 共通仮設費 | 1 | 式
| 現場管理費 | 1 | 式
| 一般管理費 | 1 | 式
計
※土木工事標準歩掛（大分県）の最新版に基づき積算すること。

## 5-4-4土木明細
（様式5-4-4）
土木工事明細書
A-1 | 費目 | 土木工事 | 土木工事明細書
工 種 |  | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基礎工 | [6 empty] | 設備部基礎
杭基礎工 |  | ○○杭○種 ○○工法 φ○○mm L=○m ○本 | 本
基礎工 計
躯体工 | [6 empty] | 設備部基礎
基礎砕石工 |  | 厚○○ RC-40 | ｍ2
鉄筋工 |  | 鉄筋 SD○○○ D○○ | ｔ
コンクリート工 |  |  | ｍ3
・ ・
躯体工 計
その他付帯施設工 |  | （記載例） 雨水排水工 | 式 | １
・ ・ |  | （記載例） 緑化 | 式 | １
※ 記入欄が不足した場合は様式番号末尾に枝番をつけ追加すること。1 式として計上する場合は，仕様及び数量を形状・寸法欄へ記載すること。
※土木工事標準歩掛（大分県）の最新版に基づき積算すること。

## 5-4-5建築内訳
（様式5-4-5）
建築工事内訳書
工 事 費 内 訳 書
費 目 | 工 種 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建築工事費
| 管理棟 | １ | 式 |  |  | 別紙明細 B-1
| その他附帯施設 | １ | 式 |  |  | 別紙明細 B-1
直接工事費計
| 諸経費 | １ | 式
計
※下水道用設計標準歩掛表（日本下水道協会）の最新版に基づき積算すること。

## 5-4-6建築明細
（様式5-4-6）
建築工事明細書
B-1 | 費目 | 建築工事 | 建築工事明細書
工 種 |  | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管理棟 |  | ○○造 仕上げ仕様 ○○ 建築面積○m2，延床面積○m2
杭基礎工 |  | ○○杭○種 ○○工法 φ○○mm L=○m ○本 | 本 |  |  |  | 管理棟部基礎
鉄筋工事 |  | SD○○○ D○○ | ｔ
コンクリート工事 |  |  | ｍ3
型枠工事 |  |  | ｍ2
内外装工事 |  |  | 式 | 1
建築機械設備工事 |  | 給水設備 | 式 | 1
建築電気設備工事 |  | 電灯設備 電灯分電盤 ○台 | 式 | 1
・ ・
※ 記入欄が不足した場合は様式番号末尾に枝番をつけ追加すること。1 式として計上する場合は，仕様及び数量を形状・寸法欄へ記載すること。
※下水道用設計標準歩掛表（日本下水道協会）の最新版に基づき積算すること。

## 5-4-7機械内訳
（様式5-4-7）
機械設備工事内訳書
工 事 費 内 訳 書
費 目 | 工 種 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械設備工事費 | 機器費
| 場外脱水汚泥受入設備 | １ | 式 |  |  | 別紙明細 C-1
| 脱水汚泥貯留・供給設備 | １ | 式 |  |  | 別紙明細 C-1
| 汚泥燃料化設備 | １ | 式 |  |  | 別紙明細 C-1
・
・
・
機器費 計
| 直接工事費 | １ | 式 |  |  | 別紙明細 C-2
| 間接工事費 | １ | 式 |  |  | 別紙明細 C-3
| 設計技術費 | １ | 式
| 一般管理費 | １ | 式
計
※下水道用設計標準歩掛表（日本下水道協会）の最新版に基づき積算すること。

## 5-4-8機械明細
（様式5-4-8）
機械設備工事明細書
C-1 | 費目 | 機械設備工事 | 機械設備工事明細書
工 種 |  | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
場外脱水汚泥受入設備 の記載例
（機器番号） 場外脱水汚泥受入槽 |  | ○ｔ | 基
・ ・
場外脱水汚泥受入設備 機器費計
・ ・
汚泥燃料化設備の記載例
（機器番号） 乾燥炉 |  | ○t-DS/日 | 基
・ ・
汚泥燃料化設備 機器費計
・ ・
※ フローシートに記載された機器扱い（バルブ等含む）を全て計上すること
※ 記入欄が不足した場合は様式番号末尾に枝番をつけ追加すること。
※下水道用設計標準歩掛表（日本下水道協会）の最新版に基づき積算すること。
機械設備工事明細書
C-1 | 費目 | 機械設備工事 | 機械設備工事明細書
工 種 |  | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排ガス処理設備の記載例
（機器番号） 排煙処理塔 |  | ○ｍ３/hr ○℃ | 基
（機器番号） 冷却塔 |  | ○ｍ３/hr ○℃ | 基
（機器番号） 誘引ファン |  | ○ｍ３/hr ○kW | 台
・ ・
排ガス処理設備 機器費計
※ フローシートに記載された機器扱い（バルブ等含む）を全て計上すること。
※ 記入欄が不足した場合は様式番号末尾に枝番をつけ追加すること。
※下水道用設計標準歩掛表（日本下水道協会）の最新版に基づき積算すること。
機械設備工事明細書
C-2 | 費目 | 機械設備工事 | 機械設備工事明細書
工 種 |  | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費の記載例
輸送費 |  |  | t
材料費 |  |  | 式 | 1
労務費 |  |  | 式 | 1
複合工費 |  |  | 式 | 1
直接経費
仮設費 |  |  | 式 | 1
直接工事費計
※ 記入欄が不足した場合は様式番号末尾に枝番をつけ追加すること。
※下水道用設計標準歩掛表（日本下水道協会）の最新版に基づき積算すること。
機械設備工事明細書
C-3 | 費目 | 機械設備工事 | 機械設備工事明細書
工 種 |  | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
間接工事費の記載例
共通仮設費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 現場発生品のスクラップも含む
現場管理費 |  |  | 式 | 1
据付間接費 |  |  | 式 | 1
間接工事費計
※ 記入欄が不足した場合は様式番号末尾に枝番をつけ追加すること。
※下水道用設計標準歩掛表（日本下水道協会）の最新版に基づき積算すること。

## 5-4-9電気内訳
（様式5-4-9）
電気設備工事内訳書
工 事 費 内 訳 書
費 目 | 工 種 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気設備工事費 | 機器費
| 受変電設備 | １ | 式 |  |  | 別紙明細 D-1
| 特殊電源設備 | １ | 式 |  |  | 別紙明細 D-1
| 運転操作設備 | １ | 式 |  |  | 別紙明細 D-1
| 監視制御設備 | １ | 式 |  |  | 別紙明細 D-1
| 計装設備 | １ | 式 |  |  | 別紙明細 D-1
機器費 計
| 直接工事費 | １ | 式 |  |  | 別紙明細 D-2
| 間接工事費 | １ | 式 |  |  | 別紙名産 D-3
| 設計技術費 | １ | 式
| 一般管理費 | １ | 式
計
※下水道用設計標準歩掛表（日本下水道協会）の最新版に基づき積算すること。

## 5-4-10電気明細
（様式5-4-10）
電気設備工事明細書
D-1 | 費目 | 電気設備工事 | 電気設備工事明細書
工 種 |  | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
受変電設備の記載例
高圧交流負荷開閉器 （PAS） |  | ○○kV ○○A | 台
引き込み盤 |  | ○○kV ○○KA | 面
受電盤 |  | ○○kV ○○KA | 面
変圧器１次盤 |  | ○○kV ○○KA | 面
変圧器盤 |  | ○○kVA 高効率ﾓｰﾙﾄﾞ型 | 面
低圧分電盤 |  | MCCB 盤 | 面
・ ・
受変電設備 機器費計
※ 機器扱いを全て計上すること。
※ 記入欄が不足した場合は様式番号末尾に枝番をつけ追加すること。
※下水道用設計標準歩掛表（日本下水道協会）の最新版に基づき積算すること。
電気設備工事明細書 | [7 empty] | 様式第 5-2-10 号（１／５）
D-1 | 費目 | 電気設備工事 | 電気設備工事明細書
工 種 |  | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊電源設備の記載例
UPS 盤 |  | ○kVA | 面
DC 盤 |  | ○○AH ○セル | 面
・ ・
特殊電源設備 機器費計
・ ・
運転操作設備の記載例
○○用ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ |  |  | 面
○○補助継電器盤 |  | 概略 Ry 個数 ○○個 | 面
○○PLC 盤 |  | 概略処理点 DI:○点,DO:○点,AI:○点… | 面
○○用現場操作盤 |  |  | 面
運転操作設備 機器費計
※ 機器扱いを全て計上すること。
※ 記入欄が不足した場合は様式番号末尾に枝番をつけ追加すること。
※下水道用設計標準歩掛表（日本下水道協会）の最新版に基づき積算すること。
電気設備工事明細書
D-1 | 費目 | 電気設備工事 | 電気設備工事明細書
工 種 |  | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
監視制御設備の記載例
LCD 監視装置 |  | CRT ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 | 式
データーサーバー盤 |  | 概略処理点 DI:○点,DO:○点,AI:○点… | 面
ミニグラ監視盤 |  | ミニグラコントローラ | 面
・ ・
監視制御設備 機器費計
・ ・
計装設備の記載例
計装盤 |  |  | 面
○○水位計 |  |  | 台
ITV 設備 |  | カメラ○台 モニター○台 | 式
計装設備 機器費計
※ 機器扱いを全て計上すること。
※ 記入欄が不足した場合は様式番号末尾に枝番をつけ追加すること。
※下水道用設計標準歩掛表（日本下水道協会）の最新版に基づき積算すること。
電気設備工事明細書
D-2 | 費目 | 電気設備工事 | 電気設備工事明細書
工 種 |  | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費の記載例
輸送費 |  |  | 式 | 1
材料費 （直接材料費） |  |  | 式 | 1
材料費 （補助材料費） |  |  | 式 | 1
労務費 （一般労務費） |  |  | 式 | 1
労務費 （技術労務費） |  |  | 式 | 1
複合工費 |  |  | 式 | 1
直接経費 （水道光熱電力量） |  |  | 式 | 1
直接経費 （機械経費） |  |  | 式 | 1
直接経費 （総合試運転費） |  |  | 式 | 1
仮設費 |  |  | 式 | 1
直接工事費計
※ 記入欄が不足した場合は様式番号末尾に枝番をつけ追加すること。
※下水道用設計標準歩掛表（日本下水道協会）の最新版に基づき積算すること。
電気設備工事明細書
D-3 | 費目 | 電気設備工事 | 電気設備工事明細書
工 種 |  | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
間接工事費の記載例
共通仮設費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 現場発生品のスクラップも含む
現場管理費 |  |  | 式 | 1
据付間接費 |  |  | 式 | 1
間接工事費計
※ 記入欄が不足した場合は様式番号末尾に枝番をつけ追加すること。
※下水道用設計標準歩掛表（日本下水道協会）の最新版に基づき積算すること。

## 5-5維持管理費内訳
（様式5-5）維持管理・運営価格内訳書
グループ名
維持管理・運営価格内訳書
（１）維持管理・運営価格 | [28 empty] | (税抜）
年度（令和) | [6 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 合計
年間汚泥量(t-wet/年) | [6 empty] | 14800 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | －
項目 |  |  |  | 固定/変動 ※1 | 処理単価(円/ｔ－wet)
運転管理費（円） | ユーティリティ費 | 電力※ | 想定電力量(kW) |  | － | [22 empty] | 0
|  |  | 電力量(kWh/年) |  | ピーク | [22 empty] | 0
[5 empty] | 昼間 | 夏季 | [21 empty] | 0
[6 empty] | その他季 | [21 empty] | 0
[5 empty] | 夜間 | [22 empty] | 0
|  |  | 電気料金（基本料金＋電力量料金）※2 | 変動費 | － | [22 empty] | 0
|  | 薬品 | 排ガス処理 | 変動費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | その他 | 変動費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 補助燃料 | （燃料種類1） | 変動費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | （燃料種類2） | 変動費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | その他 |  | 変動費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 人件費 |  |  | 固定費 | － | [22 empty] | 0
| 外部委託業務費※3 |  |  | 固定費 | － | [22 empty] | 0
| 諸経費※4 |  |  | 固定費 | － | [22 empty] | 0
| SPC運営費 |  |  | 固定費 | － | [22 empty] | 0
| 保険料 |  |  | 固定費 | － | [22 empty] | 0
| ※上記以外がある場合、可能な限り詳細に分けて追記してください。 |  |  |  | － | [22 empty] | 0
[5 empty] | － | [22 empty] | 0
| 合計①（円） | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
修繕費（円）※5 |  |  |  | 固定費 | － | [22 empty] | 0
改築費（円）※6 |  |  |  | 固定費 | － | [22 empty] | 0
（諸経費含む） | 合計②（円） | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計Ⅰ（円） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
（２）固形燃料の買取価格 | [28 empty] | (税抜）
年度（令和) | [6 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 合計
積算に用いる汚泥量(t-wet/年) | [6 empty] | 14800 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | －
項目 |  |  |  | 固定/変動 ※1 | 単価 | 単位
固形燃料買取費（円） |  |  |  | 変動費 |  | 円/t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t/年
合計Ⅱ（円） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
（３）維持管理・運営価格－下水汚泥固形燃料の買取価格（自動計算）
年度（令和) | [6 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 合計
合計Ⅰ－合計Ⅱ（円） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
（４）契約金額算出用価格（自動計算）
(1) 変動費単価 | 0 | (円/t-wet) |  | (3)固定費 |  | 年度（令和) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 合計
(2) 製品買取単価 | 0 | (円/t) |  |  |  | （円） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本様式上，着色セルに該当する金額（全て消費税等を除いた額）もしくは数値を記入すること。
※大在水資源再生センターの引き込みから分岐し電気を調達する場合は、最大需要電力(kW)及び電力量(kWh/年）を入力したうえで令和3年8月6日までに当シート（Excel）を電子メールにて市に提出すること。
※１：費用の根拠資料を添付すること。なお，ユーティリティー条件は募集要項別紙１、３の値を使用すること（変動がある場合，平均値を使用する）。また，脱水汚泥性状は要求水準書別紙６の代表値の値とすること。
※２：電気料金は市が算出するが、確認のため、応募グループが想定する電気料金を記入すること。大在水資源再生センターの引込から分岐する場合は、九州電力が公表している単価（産業用季時別電力A）を用いること。
※３：外部委託業務費は，様式5-7と整合する値とすること。
また，定期点検（法定），分析業務等に要する費用については，適宜，人件費もしくは，外部委託業務費に含めるものとする。
※４：諸経費は，業務の管理及び企業の継続運営に必要な経費であり，業務管理費と一般管理費のほか，直接経費（事業者が専ら使用する備品及び業務履行に必要な消耗品費等の費用），技術経費（業務に係わる平素の技術能力の向上及び技術水準の確保に要する経費）
及び間接業務費（業務の実施に必要な経費であり，安全通信費，通信連絡費，旅費交通費，法定福利費が含まれた経費）も含むものとする。
※５：修繕費は，様式5-8と整合する値とすること。
※６：改築費は，様式5-9と整合する値とすること。
※７：単位は１円単位とすること。
なお，Ａ３サイズ・折り込みで提出すること。

## 5‐6電気料金単価
（様式5-6）電気料金単価
グループ名
※電気料金は市が算出しますが、確認のため、想定する電気料金単価を記入してください。
※大在水資源再生センターの引込から分岐する場合は、九州電力（株）が公表している単価（産業用季時別電力A)を用いてください。
※必要に応じて項目を追加してください。
施設名 | 基本料金① | 電力使用料金②
| 単価 円/㎾ | 区分 |  | 単価 円/㎾h
大在ＳＴＰ 燃料化施設 |  | ピーク
|  | 昼間 | 夏季
その他季
夜間
| 提案単価 |  |  | 季節区分及び時間帯区分
燃料費等調整単価➂ |  |  |  | 夏季 | ７月、８月、９月 |  | その他季 | 夏季以外の月
再エネ賦課金④
[5 empty] | 夏季 |  |  | その他季
|  |  |  | 月曜日～土曜日 | ピーク | 13時～16時 |  | 昼間 | 8時～22時
[5 empty] | 昼間 | 8時～13時、16時～22時
|  |  |  | （休日等を除く） | 夜間 | 0時～8時、22時～24時
|  |  |  | 日曜日・祝日等 | 夜間 | 0時～24時

## 5-7外部委託費
（様式5-7）維持管理・運営価格内訳書(外部委託業務費）
維持管理・運営価格内訳書(外部委託業務費）
(税抜）
年度（令和） |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 合計
費目 | 業務名・内容等
外部委託業務費（円） | [22 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 外部委託業務費 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
着色セルに該当する金額（全て消費税等を除いた額）を記入すること。
※合計値は，様式5-5の「外部委託業務費」と整合する値とすること。
※必要に応じて行を追加すること。
※業務内容を具体的に記載すること。
※単位は１円単位とすること。
なお，Ａ３サイズ・折り込みで提出すること。
※８：当セルの値が様式第11-1号の「(3)維持管理・運営価格」の欄の値となる。

## 5-8修繕費
（様式5-8）維持管理・運営価格内訳書（修繕費）
維持管理・運営価格内訳書（修繕費）
(税抜）
年度（令和） |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 合計
費目 | 修繕内容等
修繕費（円） | [22 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 修繕費 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
着色セルに該当する金額（全て消費税等を除いた額）を記入すること。
※合計値は，様式5-5の「修繕費」と整合する値とすること。
※必要に応じて行を追加すること。
※単位は１円単位とすること。
なお，Ａ３サイズ・折り込みで提出すること。

## 5-9改築費
（様式5-9）維持管理・運営価格内訳書（改築費）
維持管理・運営価格内訳書（改築費）
(税抜）
年度（令和） |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 合計
費目 | 改築内容等
改築費（円） | [22 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 改築費 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
着色セルに該当する金額（全て消費税等を除いた額）を記入すること。
※合計値は，様式5-5の「改築費」と整合する値とすること。
※必要に応じて行を追加すること。
※単位は１円単位とすること。
なお，Ａ３サイズ・折り込みで提出すること。

## 様式6-2要求水準基礎審査書
（様式6-2）要求水準基礎審査書
No. | 項目 |  | 要求事項（概要） | 要求水準 該当ページ | 可否 記載欄 | 対応内容 | 計画書・様式ページ ／図面番号
市入力事項 |  |  |  |  | 入札参加者記入欄
記載 要領 |  |  |  | 要求水準書該当ページ | 要求水準を満たしていることを確認のうえ、「○」を記入してください。 | 要求水準を満たす提案内容の概要を記入してください、 | すでに「計画書・様式ページ／図面番号」欄に記載されている様式番号は、市が想定した様式番号です。事業者が適宜様式番号を変更してください。
記載例 | 敷地の立地条件等 |  | 建設及び維持管理においては、大在水資源再生センターの維持管理業務の妨げにならないよう配慮すること。 | 7 | ○ | （本様式には要点を記載し、詳細は計画書、別紙様式、図面に記述すること。） ・固形燃料搬出車、薬品搬入車等の動線が下水汚泥運搬車の動線と極力交わらないよう、○○とし、安全とスムーズな動線を確保した。 ・・・・ | 様式6-2p1／図面番号M-1
記載例 | 設計に関する一般事項 | 事前調査及び地下埋設物の把握 | 事業者は、既存調査結果（別紙３,４）を参照の上、自らの責任及び費用において、設計及び工事に必要な測量調査、地下埋設物調査、地質調査、電波障害調査等（以下「各種調査等」という）を行い、十分実情を把握すること。また、各種調査等を行う場合は、市に事前連絡すること。 | 29 | ○ | （左記要求事項を確認のこと。） 左記のとおり対応する。 | －
1 | 事業実施場所及び事業用地 | 搬出入作業用道路 | 下水汚泥の搬入路及び固形燃料の搬出路は、既設のゲート（図―１に示す車両搬出入ルートで通過するゲート）を使用すること。 | 4 |  | （下水汚泥の搬入路及び固形燃料の搬出路を示すこと。） | 様式6-4
2 | 敷地の立地条件等 |  | 建設及び維持管理においては、大在水資源再生センターの維持管理業務の妨げにならないよう配慮すること。 | 7 |  | （資機材の搬出入、メンテナンスに配慮した車両動線、施工時占有エリア等、要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-4
3 | 敷地の立地条件等 |  | 場内への資機材搬入及び搬出道路の使用にあたっては、周辺への影響に十分留意すること。 | 7 |  | （周辺への影響に関し、留意点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-4
4 | 施設配置 |  | 下水汚泥の流れ及び固形燃料の搬出ルートを考慮し主要な施設、設備を配置すること。 | 8 |  | （要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-4
5 | 施設配置 |  | 施設の配置は、全体の機能を十分考慮の上、効率よく配置すること。 | 8 |  | （要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-4
6 | 施設配置 |  | 日常点検やメンテナンスに支障のないよう十分なスペースを確保すること。さらに、維持管理作業等の動線、保安、緊急通路等についても、合理的な配置とすること。 | 8 |  | （要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-4
7 | 関係法令等の遵守 |  | 本事業の実施にあたっては、次の関係法令等を遵守すること。なお、関係法令は最新版を使用すること。 | 10 |  | （法令の確認、関係機関との協議内容（許認可等の実施計画を含め）要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-3
8 | 基準、指針、仕様書等 |  | 本事業の実施にあたっては、原則として下記の基準、指針、仕様書等に準拠すること。なお、各図書は契約時の最新版を使用すること。 | 11 |  | （各種基準、指針、仕様書等に準拠することへの考え方、方法等を箇条書きすること。） | 様式6-3
9 | 環境への配慮 | 景観への配慮 | 本事業の実施にあたり、大分市景観計画及び景観形成基準に従い、景観に配慮し周辺環境との調和を図ること。 | 13 |  | （配慮する要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-5
10 | 環境への配慮 | 騒音、振動、悪臭、粉塵、排出ガス対策 | 本事業の実施にあたり、別紙２（規制等）に示す基準値以下とし、周辺住民等の生活環境を損なうことのないよう、適切な対策を講じること。 | 13 |  | （対策に関する要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-5
11 | 環境への配慮 | 交通安全対策 | 本事業の実施にあたり、建設工事関係車両、固形燃料搬出車両、維持管理上必要な作業車両等の通行時には、大在水資源再生センター周辺の通学路における児童・生徒の安全を確保するとともに、周辺住民、周辺事業者等の社会生活及び経済活動に支障をきたさないよう、適切な交通安全対策を講じること。 | 13 |  | （対策に関する要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-5
12 | 環境への配慮 | 電波障害発生の防止 | 本事業の実施にあたり、建屋及び煙突の形状を考慮して、極力電波障害の発生防止に努め、障害が発生する地域には適切な対策を講じること。 | 14 |  | （要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-5
13 | モニタリングの実施 | セルフモニタリング | 事業者は、本要求水準書の遵守事項及び事業者の提案事項が確実に履行されていることを確認するためのセルフモニタリングに関し、実施時期・内容・組織・手続き・様式を含む計画を記載すること。また、セルフモニタリングの結果評価方法、市への報告方法についても記載すること。 | 14 |  | （要点を簡潔に箇条書きすること。） | －
14 | 性能に関する要求水準 | 下水汚泥の供給方法 | 下水汚泥は、場内及び場外から車両搬送により供給される。受入のための設備として、事業者は、下水汚泥計量設備（トラックスケール）、下水汚泥貯留設備を設置すること。 | 14 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
15 | 性能に関する要求水準 | 下水汚泥の量及び性状等 | 事業者は、計画下水汚泥の供給量を処理可能な施設を整備すること。 | 15 |  | （施設能力を記載すること。） | 様式6-7
16 | 性能に関する要求水準 | 本施設から発生する臭気の処理 | 事業者は、通常運転時、起動時、停止時、停電・故障等の緊急時、下水汚泥の受入時、固形燃料搬出・運搬時、本施設の修繕時に渡り、本施設から発生する臭気の漏洩を防止すること。 | 16 |  | （配慮する要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-5
17 | 性能に関する要求水準 | 本施設から発生する臭気の処理 | 事業者は、本施設運転、停止に係らず施設内で発生する臭気を全量脱臭し、外部への臭気拡散（下水汚泥の搬入時、固形燃料の搬出時を含む）を防止すること。 | 16 |  | （配慮する要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-5
18 | 性能に関する要求水準 | 本施設から発生する臭気の処理 | 機器内が大気圧を超える圧力の各機器に対しては、機器を囲う等の臭気対策を講じること。 | 16 |  | （配慮する要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
19 | 性能に関する要求水準 | 固形燃料の規格 | 固形燃料の規格は、表-４に示す下水汚泥固形燃料ＪＩＳ規格（ＪＩＳ Ｚ7312）を満たすものとし、事業者が提案する規格とする。 | 16 |  | （固形燃料の規格を明示のこと。） ・総発熱量 MJ/kg-wet | 様式6-6
20 | 性能に関する要求水準 | 副生成物の抑制 | 事業者は、固形燃料化工程において搬出する副生成物を極力抑制する施設を建設すること。 | 16 |  | （副生成物を抑制する方策について要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-3
21 | 性能に関する要求水準 | 本施設の稼働日数 | 本施設の稼働日数は、経済的である稼働日数を事業者が設定すること。 | 17 |  | (年間処理可能量を満たした上で設定した稼働日数を明示のこと。） ・年間稼働日数 | 様式6-3
22 | 性能に関する要求水準 | 温室効果ガスの抑制 | 事業者は、本施設における温室効果ガスの発生を極力抑制するように計画すること。 | 17 |  | （温室効果ガスの発生を抑制する計画について要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-5
23 | 施設全般に関する要求水準 | 本施設における材料、機器仕様等 | 使用する材料、機器等は、全てそれぞれの用途に適合する欠陥のない製品で、かつ、全て新品とすること。 また、使用条件に応じた耐熱性、耐食性、耐候性、耐摩耗性、耐塩害性を考慮し選定すること。 | 17 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
24 | 施設全般に関する要求水準 | 本施設における材料、機器仕様等 | 適切な維持管理のもと、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）」第14条の規定に基づき国土交通大臣が定める処分制限期間以上及び「下水道施設の改築について（平成28年4月1日 国水下事第109号）」[別表]に示される標準耐用年数以上の使用に耐えられるものとすること。 | 17 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
25 | 施設全般に関する要求水準 | 本施設における材料、機器仕様等 | 機器、部材、部品等については交換、修繕、保守等によって維持管理・運営期間における施設の機能を保つことのできる構造・材質であること。 | 17 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
26 | 施設全般に関する要求水準 | 本施設における材料、機器仕様等 | 施設については、建築基準法、消防法等の関係法令を遵守し、管轄建築主事、管轄消防との事前協議を行い、自重、積載荷重、風圧、土圧、水圧、地震動、その他本施設の稼動中に予測される振動及び衝撃に対して下水道施設としての安全を確保すること。 | 17 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
27 | 施設全般に関する要求水準 | 本施設における材料、機器仕様等 | 基礎は良質な地盤に支持させ、地震に対して安全なものとすること。また、基礎構造は上部構造の形式、規模及び支持地盤の条件並びに施工性等を総合的に検討し決定すること。 | 17 |  | （基礎構造の方式について要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-12
28 | 施設全般に関する要求水準 | 計量 | 事業者は、適切な維持管理・運営に資するため、以下の項目について計量できる設備を設けること。 ①下水汚泥処理量（t-wet/日）、②電力、上水、二次処理水、燃料、薬品等の使用量、③汚水排出量（m3/日）、④排出ガス濃度（硫黄酸化物、窒素酸化物）（大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設に該当する場合）、⑤固形燃料の搬出量、⑥その他必要と認める事項（技術評価項目に関する事項等） | 17 |  | （本施設に設ける計量設備について、フロー等で簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-3
29 | 施設全般に関する要求水準 | ユーティリティ等 | 本施設で使用する二次処理水は、別紙５（事業範囲：２(1)二次処理水）に示す位置に必要な設備（ポンプ、ストレーナ、電気設備、配管・配線等）を事業者が設置し、取水すること。 また、当該設備は、事業者が維持管理を行うこと。 | 17 |  | （本施設にて使用する二次処理水について、使用量、フロー等を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-3
30 | 施設全般に関する要求水準 | ユーティリティ等 | プラント排水は、別紙５（事業範囲：２(3)排水）に示す位置に事業者が接続し、既存施設に過剰な負荷がかからないように24時間で均して返流すること。また、プラント排水の水量は3,400m3/日程度を上限とし、水質はBOD600mg/lを上限とすること。 | 18 |  | （本施設から発生する排水について、排水量、フロー、接続箇所を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-3
31 | 施設全般に関する要求水準 | ユーティリティ等 | 事業用地内の雨水排水は、事業者が近辺の既設雨水桝及び雨水排水管を利用して排水するものとし、既設の雨水側溝は利用しないこと。 なお、事業用地内の既設雨水側溝について、本施設の設置上撤去が必要な場合は、事業者が撤去し、市と協議の上、場内の雨水排水に支障ないよう再設置すること。 | 18 |  | （本施設から発生する排水について、排水量、排水系統、排水先を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-3
32 | 施設全般に関する要求水準 | ユーティリティ等 | 本施設への電力供給は、6.6kVにて受電を行い（大在水資源再生センターの引込から分岐するか、または、単独で引込み（別紙５（事業範囲：１(2)電気工事））、事業者が受変電設備を設置し、400V動力、200V動力、200－100V単相電源等、所定の電圧に降圧して使用すること。 また、単独で受電する場合は、電気事業法に則り、電力供給事業者と十分協議の上、下水道事業用地と燃料化事業用地を明確に区分するための柵、塀、専用門扉等を設置すること。 | 18 |  | （左記要求事項を確認の上、採用する電力供給方法を明示すること。単独で受電する場合は、事業用地を区分する方策について要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-11
33 | 施設全般に関する要求水準 | ユーティリティ等 | 大在水資源再生センターの下水汚泥を本施設へ搬入する場合、場外を経由することなく搬入が可能な動線とすること。 | 18 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
34 | 施設全般に関する要求水準 | ユーティリティ等 | 大在水資源再生センターの下水汚泥を場外へ搬出する場合は、本施設を経由することなく搬出が可能な動線とすること。 | 18 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
35 | 施設全般に関する要求水準 | ユーティリティ等 | 上水は、別紙５（事業範囲：上水設備図面）に示す上水ラインより分岐取水すること。 また、本施設において使用した水道料金を支払うことができるよう、量水器を設置すること。 | 18 |  | （本施設にて使用する上水について、使用量、フロー等を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-3
36 | 施設全般に関する要求水準 | ユーティリティ等 | 燃料を必要とする場合は、事業者が必要な設備を設置すること。 | 18 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
37 | 施設全般に関する要求水準 | ユーティリティ等 | 停電や点検等による電力停止時、本施設を安全に停止するために電力が必要な場合は、事業者が非常用自家発電設備を設置し、必要な電力を供給すること。 | 19 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
38 | 施設全般に関する要求水準 | ユーティリティ等 | 本施設の監視制御設備は、大在水資源再生センターの既設の制御ＬＡＮとは別のシステム構成とし、独自の監視制御設備を設置すること。また、監視場所は、管理制御室の空きスペース（別紙５（事業範囲：１(3)建築工事））を利用して監視するか、または事業者が監視室を建設して監視するものとする。 | 19 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
39 | 施設全般に関する要求水準 | ユーティリティ等 | 本施設の維持管理及び大在水資源再生センターの維持管理において、用水設備関連機器の運転故障状態、ろ過水水位の計測値、燃料化施設の運転故障状態、電力量、デマンド等を相互で監視し、連携して運転管理できるようにすること。 | 19 |  | （相互で監視する項目について、概要を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-11
40 | 施設全般に関する要求水準 | 本施設の安定運転 | 下水汚泥の量及び性状の変動がおよぼす影響に、対応できる設備とすること。 | 19 |  | （下水汚泥の量及び性状の変動に関し、対応の要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-8
41 | 施設全般に関する要求水準 | 本施設の安定運転 | 粉塵やタール等によって起こる閉塞対策が考慮された設備を選定すること。 | 19 |  | （粉塵、タール等による付着、閉塞に関し、対策方法を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-8
42 | 施設全般に関する要求水準 | 本施設の安全対策 | 固形燃料の貯留容量、設備仕様、発熱及び発酵時対策等に関して、製造される固形燃料の発熱及び発酵特性を十分把握した上で適切な対策を行い、消防法等、関係法令に準拠した設備とすること。 | 19 |  | （固形燃料の貯留容量、設備仕様、発熱、発酵時対策方法を簡潔に箇条書き記載すること。） | 様式6-9
43 | 施設全般に関する要求水準 | 本施設の安全対策 | 貯留時及び運搬時等における発熱、発酵、粉塵による事故等に対する対策を講じること。 | 19 |  | （発熱特性、発酵特性の把握、粉塵対策及びそれに基づく安全対策について簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-9
44 | 施設全般に関する要求水準 | 本施設の安全対策 | 災害等の緊急時は、燃料供給の遮断、温度、圧力の異常上昇防止及び可燃性ガスの排除運転を行うなど、本施設を安全に停止できるシステムとすること。 | 19 |  | （緊急時において施設を安全に停止できるシステムについて簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-9
45 | 施設全般に関する要求水準 | 本施設の安全対策 | 緊急停止後の安全確保のため、固形燃料発火等の対策のために必要な設備を設置するなどし、安全を維持できるシステムとすること。 | 19 |  | （緊急停止後も施設の安全を維持できるシステムについて簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-9
46 | 施設全般に関する要求水準 | 本施設の安全対策 | 設備を安全に運転するために必要な制御電源及び計装電源は、無停電化を行うこと。 | 19 |  | （無停電化の対象とする設備の考え方を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-9
47 | 施設全般に関する要求水準 | 本施設の安全対策 | 災害時、故障時等のフェールセーフ機能として、インターロック回路の構築や適宜、予備機バックアップを考慮すること。 | 19 |  | （粉塵、臭気対策を十分に考慮した設備の選定、運転管理対策について簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-9
48 | 施設全般に関する要求水準 | 大在水資源センターの全館停電 | 大在水資源再生センターでは、年１回、２時間程度の全館停電があり、水処理を停止するため、この間は本施設からの排水を停止すること。 | 19 |  | （停電による水処理停止期間中の排水対策について簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-3
49 | 施設全般に関する要求水準 | 事業用地内の衛生管理 | 事業用地内を衛生的に保つための対策を講じること。特に、下水汚泥、固形燃料のサンプリング箇所、固形燃料の搬出箇所周辺など、粉塵、臭気対策を十分考慮した設備とすること。 | 19 |  | （粉塵、臭気対策を十分に考慮した設備の選定、運転管理対策について簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-3
50 | 施設全般に関する要求水準 | 事業用地へのアクセス | 公道から事業用地内へのアクセスは、図-１に示すとおり敷地西側の既設門扉から直接行う形態とすること。また、本施設に部外者が自由に出入りできないよう、適切な対策を講じること。 | 19 |  | （部外者が自由に出入りできないようにするための対策を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-4
51 | 機械設備に関する要求水準 | トラックスケール | 型式：任意。 | 20 |  | （型式、選定理由を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
52 | 機械設備に関する要求水準 | トラックスケール | 容量：任意。 | 20 |  | （容量、選定理由を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
53 | 機械設備に関する要求水準 | トラックスケール | 材質：腐食及び摩耗に十分に耐え、堅牢なものとすること。 | 20 |  | （腐食、摩耗に関し、対応の要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
54 | 機械設備に関する要求水準 | 下水汚泥貯留・供給設備 | 型式：任意。 | 20 |  | （型式、選定理由を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
55 | 機械設備に関する要求水準 | 下水汚泥貯留・供給設備 | 容量：処理能力×1日分を最低限貯留可能な容量とし、それ以上は事業者の提案によるものとする。 | 20 |  | （処理能力×1日分以上の容量を提案する場合、その理由を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
56 | 機械設備に関する要求水準 | 下水汚泥貯留・供給設備 | 材質：腐食及び摩耗に十分に耐え、堅牢なものとすること。 | 20 |  | （腐食、摩耗に関し、対応の要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
57 | 機械設備に関する要求水準 | 下水汚泥貯留・供給設備 | 別紙６（下水汚泥の設計条件）に示された下水汚泥の性状において安定的に対応できる設備とすること。 | 20 |  | （対応の要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
58 | 機械設備に関する要求水準 | 下水汚泥貯留・供給設備 | 定常及び非定常時の安全性（フェールセーフ機能、異常温度、異常圧力等）を十分考慮した設備とすること。 | 20 |  | （定常時および非常時の安定性（フェールセーフ機能、異常温度、粉塵爆発等）について簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
59 | 機械設備に関する要求水準 | 下水汚泥貯留・供給設備 | 地震時、停電時等の非常時における安全対策を十分考慮した設備とすること。 | 20 |  | （地震時および停電時等の非常時における安全対策について簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
60 | 機械設備に関する要求水準 | 下水汚泥貯留・供給設備 | 騒音、振動に十分配慮された設備であること。 | 20 |  | （騒音、振動に関し、対応策を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
61 | 機械設備に関する要求水準 | 下水汚泥貯留・供給設備 | 下水汚泥等の飛散、臭気拡散の対策を講じること。 | 20 |  | （下水汚泥の飛散、臭気拡散に関し、対応の要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
62 | 機械設備に関する要求水準 | 固形燃料化設備 | 型式：任意。 | 20 |  | （型式、選定理由を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
63 | 機械設備に関する要求水準 | 固形燃料化設備 | 容量：「3-5 計画下水汚泥供給量」に示された計画下水汚泥供給量を処理できる容量とする。 | 20 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | 様式6-10
64 | 機械設備に関する要求水準 | 固形燃料化設備 | 材質：腐食、摩耗及び高温に十分耐え、堅牢なものとすること。 | 20 |  | （腐食、摩耗、高温に関し、対応の要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
65 | 機械設備に関する要求水準 | 固形燃料化設備 | 燃料：任意。 | 20 |  | （使用する燃料、選定理由を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
66 | 機械設備に関する要求水準 | 固形燃料化設備 | 別紙６（下水汚泥の設計条件）に示された下水汚泥の性状において安定的に対応できる設備とすること。 | 20 |  | （対応の要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
67 | 機械設備に関する要求水準 | 固形燃料化設備 | 定常及び非定常時の安全性（フェールセーフ機能、異常温度、粉塵爆発等）を十分考慮した設備とすること。 | 20 |  | （定常時および非常時の安定性（フェールセーフ機能、異常温度、粉塵爆発等）について簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
68 | 機械設備に関する要求水準 | 固形燃料化設備 | 地震時、停電時等の非常時における安全対策を十分考慮した設備とすること。 | 20 |  | （地震時および停電時等の非常時における安全対策について簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
69 | 機械設備に関する要求水準 | 固形燃料化設備 | 騒音、振動に十分配慮された設備であること。 | 20 |  | （騒音、振動に関し、対応策を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
70 | 機械設備に関する要求水準 | 固形燃料化設備 | 粉塵、タールの付着等による閉塞への対策が十分考慮された設備とすること。 | 20 |  | （粉塵、タール等による付着、閉塞に関し、対策方法を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
71 | 機械設備に関する要求水準 | 固形燃料化設備 | 下水汚泥等の飛散、臭気拡散の対策を講じること。 | 21 |  | （下水汚泥の飛散、臭気拡散に関し、対応の要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
72 | 機械設備に関する要求水準 | 固形燃料貯留設備 | 型式：任意。 | 21 |  | （型式、選定理由を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
73 | 機械設備に関する要求水準 | 固形燃料貯留設備 | 容量：製造された固形燃料を必要期間貯留可能な容量とすること。 | 21 |  | （容量、選定理由を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
74 | 機械設備に関する要求水準 | 固形燃料貯留設備 | 材質：腐食及び摩耗に十分に耐え、堅牢なものとすること。 | 21 |  | （腐食、摩耗に関し、対応の要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
75 | 機械設備に関する要求水準 | 固形燃料貯留設備 | 定常及び非定常時の安全性（フェールセーフ機能、異常温度、粉塵爆発等）を十分考慮した設備とすること。 | 21 |  | （定常時および非常時の安定性（フェールセーフ機能、異常温度、粉塵爆発等）について簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
76 | 機械設備に関する要求水準 | 固形燃料貯留設備 | 地震時、停電時等の非常時における安全対策を十分考慮した設備とすること。 | 21 |  | （地震時および停電時等の非常時における安全対策について簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
77 | 機械設備に関する要求水準 | 固形燃料貯留設備 | 騒音、振動に十分配慮された設備とすること。 | 21 |  | （騒音、振動に関し、対応策を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
78 | 機械設備に関する要求水準 | 固形燃料貯留設備 | 固形燃料の貯留容量、設備仕様、発熱、発酵時対策等に関して、製造される固形燃料の発熱、発酵特性を十分把握した上で適正な対策を行い、消防法、関係法令に準拠した設備とすること。 | 21 |  | （固形燃料の貯留容量、設備仕様、発熱、発酵時対策方法を簡潔に箇条書き記載すること。） | 様式6-10
79 | 機械設備に関する要求水準 | 固形燃料貯留設備 | 貯留時、運搬時等における粉塵による事故等に対する対策を講じること。 | 21 |  | （対応の要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
80 | 機械設備に関する要求水準 | 固形燃料貯留設備 | 固形燃料の飛散、粉塵等の対策を講じること。 | 21 |  | （固形燃料の飛散、粉塵等に関し、対応の要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
81 | 機械設備に関する要求水準 | 燃焼炉設備（必要な場合） | 型式：任意。 | 21 |  | （型式、選定理由を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
82 | 機械設備に関する要求水準 | 燃焼炉設備（必要な場合） | 容量：各流入ガスを所定温度に昇温し、燃焼処理可能な容量とすること。 | 21 |  | （容量、選定理由を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
83 | 機械設備に関する要求水準 | 燃焼炉設備（必要な場合） | 材質：腐食、摩耗及び高温に十分耐え、堅牢なものとすること。 | 21 |  | （腐食、摩耗、高温に関し、対応の要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
84 | 機械設備に関する要求水準 | 燃焼炉設備（必要な場合） | 定常及び非定常時の安全性（フェールセーフ機能、異常温度等）を十分考慮した設備とすること。 | 21 |  | （定常時および非常時の安定性（フェールセーフ機能、異常温度、粉塵爆発等）について簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
85 | 機械設備に関する要求水準 | 燃焼炉設備（必要な場合） | 地震時、停電時等の非常時における安全対策を十分考慮した設備とすること。 | 21 |  | （地震時および停電時等の非常時における安全対策について簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
86 | 機械設備に関する要求水準 | 燃焼炉設備（必要な場合） | 騒音、振動に十分配慮された設備とすること。 | 21 |  | （騒音、振動に関し、対応策を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
87 | 機械設備に関する要求水準 | 燃焼炉設備（必要な場合） | 燃焼温度は炉内温度で850℃以上とし、滞留時間を２秒以上とすること。 | 21 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | 様式6-10
88 | 機械設備に関する要求水準 | 排煙処理設備（必要な場合） | 型式：任意。 | 21 |  | （型式、選定理由を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
89 | 機械設備に関する要求水準 | 排煙処理設備（必要な場合） | 容量：排ガスを十分に冷却・脱硫が可能な容量とすること。 | 21 |  | （容量、選定理由を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
90 | 機械設備に関する要求水準 | 排煙処理設備（必要な場合） | 材質：腐食に十分耐え、堅牢なものとすること。 | 21 |  | （腐食に関し、対応の要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
91 | 機械設備に関する要求水準 | 排煙処理設備（必要な場合） | 定常及び非定常時の安全性（フェールセーフ機能、異常温度等）を十分考慮した設備とすること。 | 21 |  | （定常時および非常時の安定性（フェールセーフ機能、異常温度、粉塵爆発等）について簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
92 | 機械設備に関する要求水準 | 排煙処理設備（必要な場合） | 地震時、停電時等の非常時における安全対策を十分考慮した設備とすること。 | 21 |  | （地震時および停電時等の非常時における安全対策について簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
93 | 機械設備に関する要求水準 | 排煙処理設備（必要な場合） | 騒音、振動に十分配慮された設備とすること。 | 21 |  | （騒音、振動に関し、対応策を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
94 | 機械設備に関する要求水準 | 排煙処理設備（必要な場合） | 煙突高さは別紙２（規制等）に示すＫ値により決定すること。 | 22 |  | （煙突高さを記載すること。） ・ m | 様式6-10
95 | 機械設備に関する要求水準 | 排煙処理設備（必要な場合） | 煙突から排出されるガスは、悪臭防止法に基づく２号規制を遵守すること。 | 22 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | 様式6-10
96 | 機械設備に関する要求水準 | 脱臭設備 | 本設備は、本施設の施設内の発生臭気を脱臭処理するための設備である。ただし、常時の脱臭を燃焼脱臭による場合は、停止期間中及び起動停止時の臭気対策を講じること。 | 22 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | 様式6-10
97 | 機械設備に関する要求水準 | 脱臭設備 | 型式：任意。 | 22 |  | （型式、選定理由を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
98 | 機械設備に関する要求水準 | 脱臭設備 | 容量：施設内の発生臭気を処理可能な容量とすること。 | 22 |  | （容量、選定理由を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
99 | 機械設備に関する要求水準 | 脱臭設備 | 材質：任意。 | 22 |  | （材質、選定理由を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
100 | 機械設備に関する要求水準 | 脱臭設備 | 別紙６（下水汚泥の設計条件）に示された下水汚泥の性状において安定的に対応できる設備とすること。 | 22 |  | （対応の要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
101 | 機械設備に関する要求水準 | 脱臭設備 | 騒音、振動に十分配慮された設備とすること。 | 22 |  | （騒音、振動に関し、対応策を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
102 | 機械設備に関する要求水準 | 脱臭設備 | 脱臭設備出口から排出されるガスは、悪臭防止法に基づく2号規制を遵守すること。 | 22 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | 様式6-10
103 | 機械設備に関する要求水準 | 用水設備 | 型式：任意。 | 22 |  | （型式、選定理由を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
104 | 機械設備に関する要求水準 | 用水設備 | 容量：本施設で必要な容量とする。 | 22 |  | （容量、選定理由を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
105 | 機械設備に関する要求水準 | 用水設備 | 材質：腐食、摩耗に十分耐え、堅牢な設備とすること。 | 22 |  | （腐食、摩耗に関し、対応の要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
106 | 機械設備に関する要求水準 | 用水設備 | 安定的に送水できる設備とすること。 | 22 |  | （対応の要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
107 | 機械設備に関する要求水準 | ユーティリティ設備 | 型式：任意。 | 22 |  | （型式、選定理由を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
108 | 機械設備に関する要求水準 | ユーティリティ設備 | 容量：本施設に必要なユーティリティをまかなえる容量とする。 | 22 |  | （容量、選定理由を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
109 | 機械設備に関する要求水準 | ユーティリティ設備 | 材質：任意。 | 22 |  | （材質、選定理由を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
110 | 機械設備に関する要求水準 | ユーティリティ設備 | 定常及び非定常時の安全性（フェールセーフ機能等）を十分考慮した設備とすること。 | 22 |  | （定常時および非常時の安定性（フェールセーフ機能、異常温度、粉塵爆発等）について簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
111 | 機械設備に関する要求水準 | ユーティリティ設備 | 地震時、停電時等の非常時における安全対策を十分考慮した設備とすること。 | 22 |  | （地震時および停電時等の非常時における安全対策について簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
112 | 機械設備に関する要求水準 | ユーティリティ設備 | 騒音、振動に十分配慮された設備とすること。 | 22 |  | （騒音、振動に関し、対応策を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-10
113 | 電気設備に関する要求水準 | 高圧受変電設備 （受電形式） | 3φ3W、6.6kV、60Hzを、大在水資源再生センターの引込から分岐するか、または本事業において単独で受信すること。 | 23 |  | （採用する電力供給方法を明示すること。） | 様式6-11
114 | 電気設備に関する要求水準 | 高圧受変電設備 （機器仕様） | 本設備における各機器の定格容量、変圧器容量等は、十分な検討を行い適正なものを選定すること。 | 23 |  | （左記要求事項を確認の上、各機器の選定理由、定格容量、遮断容量、変圧器容量等を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-11
115 | 電気設備に関する要求水準 | 高圧受変電設備 （高圧幹線ルート） | 本施設の受変電設備までの高圧幹線ルートは、地中埋設または架空にて敷説すること。下水汚泥または固形燃料の搬出入道路を横断する場合は、十分安全に配慮すること。 | 23 |  | （左記要求事項を確認の上、高圧幹線ルート、高圧受変電設備設置位置を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-11
116 | 電気設備に関する要求水準 | 高圧受変電設備 （機器構成） | 機器構成は、環境対策を十分に行い、機能性、安全性、耐久性、保全性及び維持管理性等を考慮したものとすること。また、互換性や保守性の向上を図ること。 | 23 |  | （左記要求事項を確認の上、環境対策、機能性、安全性、耐久性、保全性、維持管理性、互換性、保守性等を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-11
117 | 電気設備に関する要求水準 | 高圧受変電設備 （機器構成） | 大在水資源再生センターの引込から分岐する場合、電気料金を精算するため、本施設に関わる設備に電力計を設置すること。 | 23 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | 様式6-11
118 | 電気設備に関する要求水準 | 自家発電設備 （機器仕様） | 本設備の対象負荷、原動機形式、容量及び燃料貯油量等は、十分な検討を行い適正なものを選定すること。 | 23 |  | （左記要求事項を確認の上、機器の選定理由、対象負荷、原動機形式、容量及び燃料貯油量等を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-11
119 | 電気設備に関する要求水準 | 自家発電設備 （機器構成） | 機器構成は、環境対策を十分に行い、機能性、安全性、耐久性、保全性及び維持管理性等を考慮したものとすること。また、互換性や保守性の向上を図ること。 | 23 |  | （左記要求事項を確認の上、環境対策、機能性、安全性、耐久性、保全性、維持管理性、互換性、保守性等を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-11
120 | 電気設備に関する要求水準 | 特殊電源設備 （機器仕様） | 本設備の対象負荷、蓄電池形式、容量及び停電補償時間等は、十分な検討を行い適正なものを選定すること。 | 23 |  | （左記要求事項を確認の上、機器の選定理由、対象負荷、蓄電池形式、容量及び停電補償時間等を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-11
121 | 電気設備に関する要求水準 | 特殊電源設備 （機器構成） | 機器構成は、環境対策を十分に行い、機能性、安全性、耐久性、保全性及び維持管理性等を考慮したものとすること。また、互換性や保守性の向上を図ること。 | 23 |  | （左記要求事項を確認の上、環境対策、機能性、安全性、耐久性、保全性、維持管理性、互換性、保守性等を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-11
122 | 電気設備に関する要求水準 | 運転操作設備 （動力配電盤方式） | 動力配電盤方式については、「動力制御盤」又は「コントロールセンタ＋補助継電器」の任意とする。ただし、機械機器付属盤については、「動力制御盤」としてよい。 | 23 |  | （左記要求事項を確認の上、動力配電盤方式の選定理由、盤設置場所を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-11
123 | 電気設備に関する要求水準 | 運転操作設備 （シーケンス方式） | 監視制御設備とのデータ伝送が容易に行えるものとすること。 | 24 |  | （左記要求事項を確認の上、監視制御設備とのデータ伝送方式を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-11
124 | 電気設備に関する要求水準 | 運転操作設備 （速度制御方式） | 速度制御方式の選定は、制御の目的や経済性、維持管理性を考慮して選定すること。なお、VVVF装置を使用する場合は、高調波対策を講じること。 | 24 |  | （左記要求事項を確認の上、速度制御方式の選定、制御の目的、経済性、維持管理性、高調波対策を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-11
125 | 電気設備に関する要求水準 | 運転操作設備 （接地） | 各種必要な接地極を設けること。なお、インバータ機器については専用接地とすること。 | 24 |  | （左記要求事項を確認の上、接地極の選定、接地系統図を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-11
126 | 電気設備に関する要求水準 | 運転操作設備 （機器仕様） | 本設備の各機器の定格容量や遮断容量等は、十分な検討を行い適正なものを選定すること。 | 24 |  | （左記要求事項を確認の上、各機器の選定理由、定格容量、遮断容量等を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-11
127 | 電気設備に関する要求水準 | 運転操作設備 （機器構成） | 機器構成は、環境対策を十分に行い、機能性、安全性、耐久性、保全性及び維持管理性等を考慮したものとすること。また、互換性や保守性の向上を図ること。 | 24 |  | （左記要求事項を確認の上、環境対策、機能性、安全性、耐久性、保全性、維持管理性、互換性、保守性等を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-11
128 | 電気設備に関する要求水準 | 計装設備 （機器仕様） | 計装機器は、本施設の各工程の計測目的に合ったものを選定すること。また、アナログ信号は、DC4～20mAを原則とすること。 | 24 |  | （左記要求事項を確認の上、各機器の選定理由、計測目的を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-11
129 | 電気設備に関する要求水準 | 計装設備 （機器構成） | 機器構成は、環境対策を十分に行い、機能性、安全性、耐久性、保全性及び維持管理性等を考慮したものとすること。また、互換性や保守性の向上を図ること。 | 24 |  | （左記要求事項を確認の上、環境対策、機能性、安全性、耐久性、保全性、維持管理性、互換性、保守性等を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-11
130 | 電気設備に関する要求水準 | 監視制御設備 （機器仕様） | 本施設の集中監視操作を行うため、監視制御装置の容量や仕様等は、十分な検討を行い適正なものを選定すること。また、本施設の維持管理に必要な計測量、電力量、機器の運転及び故障、日報、月報、年報データを記録できるシステムとすること。 | 24 |  | （左記要求事項を確認の上、各機器の選定理由、容量、仕様、監視項目、日報、月報、年報等を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-11
131 | 電気設備に関する要求水準 | 監視制御設備 （相互監視） | 本施設の維持管理及び大在水資源再生センターの維持管理において、用水設備関連機器の運転故障状態、ろ過水水位の計測値、燃料化施設の運転故障状態、電力量、デマンド等を相互で監視し、連携して運転管理できるようにすること。また、監視場所は、管理制御室の空きスペース（別紙５（事業範囲：１(3)建築工事））を利用して監視するか、または事業者が監視室を建設して監視するものとする。 | 24 |  | （相互で監視する項目について、概要を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-11
132 | 電気設備に関する要求水準 | 監視制御設備 （機器構成） | 機器構成は、環境対策を十分に行い、機能性、安全性、耐久性、保全性及び維持管理性等を考慮したものとすること。また、互換性や保守性の向上を図ること。 | 25 |  | （左記要求事項を確認の上、環境対策、機能性、安全性、耐久性、保全性、維持管理性、互換性、保守性等を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-11
133 | 土木・建築（工作物を含む）・建築設備に関する要求水準 | 共通 | 耐震設計の基本的な考え方は、「下水道施設の耐震対策指針と解説／日本下水道協会」の最新版に準拠し、レベル１地震動に対しては耐震性能１、レベル２地震動に対しては耐震性能２を確保することとし、構造物の断面算定は、土木構造物、建築構造物の区分及び想定地震動又は設計区分に応じて定められた方法を用いること。 | 26 |  | （左記要求事項を確認の上、構造物の安全性、供用性を確保する為に考慮すべき事項として、耐震計算法および地震動ごとの部材損傷度および部材照査方法について箇条書きすること。） | 様式6-12
134 | 土木・建築（工作物を含む）・建築設備に関する要求水準 | 共通 | 耐津波設計に当たっては、「下水道施設の耐震対策指針と解説／日本下水道協会」の最新版に準拠し、大在水資源再生センターにおける「最大クラスの津波（別紙７（津波浸水深））」を想定すること。 | 26 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | 様式6-12
135 | 土木・建築（工作物を含む）・建築設備に関する要求水準 | 共通 | 耐津波設計の基本的な考え方は、最大クラスの津波に対して耐津波性能３を確保することとし、津波襲来時においても建物が倒壊しない構造とすること。 ただし、建物内への浸水は許容するものとする。なお、建物とは、作業中の職員等の避難経路及び避難に要する時間を考慮した上で、職員が安全に避難できる管理室等を有する建物を指す。また、人命保護の観点から、建屋最上階の階高は想定津波浸水深（別紙７（津波浸水深））以上とすること。 | 26 |  | （左記要求事項を確認の上、建屋最上階の階高を明示すること。） | 様式6-12
136 | 土木・建築（工作物を含む）・建築設備に関する要求水準 | 共通 | 特定行政庁の指導により、建築構造物としての要求水準を求められた場合には、その指導に従うこと。 | 26 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
137 | 土木・建築（工作物を含む）・建築設備に関する要求水準 | 共通 | 工事は、安全かつ周辺施設の維持管理に与える影響の軽減に配慮した工法を採用すること。 | 26 |  | （採用した仮設工法について、隣接する構造物に対する想定される騒音・振動値について簡潔に記載すること。また、荷役計画および資材ヤードなどの施工計画について簡潔に記載すること。） | 様式6-12
138 | 土木・建築（工作物を含む）・建築設備に関する要求水準 | 共通 | 事業用地内の盛土は、必要に応じて本施設の建設工事に使用すること。なお、建設工事に使用せず、本施設の配置計画上支障となる土砂はセンター内に仮置きすることができる。 | 26 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | 様式6-12
139 | 土木・建築（工作物を含む）・建築設備に関する要求水準 | 土木 | 土木構造物の基礎については、敷地や地盤の状況を十分に把握した上で、安全かつ経済性に配慮した計画を行うこと。 また、周辺地盤が地震時に液状化等の変状を起こす可能性がある場合には、適切な対策を講じること。 | 26 |  | （液状化判定結果および土質定数の低減係数、採用した基礎形式、液状化対策について簡潔に箇条書きすること。 | 様式6-12
140 | 土木・建築（工作物を含む）・建築設備に関する要求水準 | 土木 | 機器荷重、振動、機械基礎荷重を考慮し、構造計画を行うこと。 | 26 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | 様式6-12
141 | 土木・建築（工作物を含む）・建築設備に関する要求水準 | 土木 | 建設工事に伴い副次的に発生する建設汚泥の処理土を再利用する場合は、その土質特性に応じて、建設汚泥処理土利用技術基準に準じ適正に取り扱うとともに、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法規を遵守し、生活環境の保全に留意すること。 | 26 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | 様式6-12
142 | 土木・建築（工作物を含む）・建築設備に関する要求水準 | 建築（工作物を含む） （建築基準法の遵守） | 建築基準法により定義される建築物、工作物に該当する本施設の耐震設計については建築基準法の規定によること。 | 28 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | 様式6-12
143 | 土木・建築（工作物を含む）・建築設備に関する要求水準 | 建築（工作物を含む） （耐震安全性の目標） | 建築物については「下水道施設の耐震対策指針と解説（2014 年版）／日本下水道協会」に準拠するものとし、「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」における耐震安全性の分類をそれぞれ次のとおりとして計画すること。 | 28 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | 様式6-12
144 | 土木・建築（工作物を含む）・建築設備に関する要求水準 | 建築（工作物を含む） （意匠計画） | 周辺環境との調和を図り、且つ清潔感のあるものとすること。 | 28 |  | （配慮する要点を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-5
145 | 土木・建築（工作物を含む）・建築設備に関する要求水準 | 建築（工作物を含む） （建具工事） | 窓建具はカラーアルミ製とすること。 | 28 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
146 | 土木・建築（工作物を含む）・建築設備に関する要求水準 | 建築（工作物を含む） （建具工事） | 高所のものはオペレーターによる開閉が可能なものとすること。 | 28 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
147 | 土木・建築（工作物を含む）・建築設備に関する要求水準 | 建築（工作物を含む） （建具工事） | 扉はスチール製を標準とすること。塗装について現場塗とし、外部はＤＰ塗り（耐候性塗料塗り（フッ素））、内部はＳＯＰ塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）とすること。 | 28 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
148 | 土木・建築（工作物を含む）・建築設備に関する要求水準 | 建築（工作物を含む） （建具工事） | 騒音を生じる部屋の外部扉、及び居室エリアに通じる扉については防音構造（気密扉+遮音材の充填）とすること。 | 28 |  | （左記要求事項を確認し、騒音対策について簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-12
149 | 土木・建築（工作物を含む）・建築設備に関する要求水準 | 建築（工作物を含む） （その他） | 建築基準法、労働安全衛生法、消防法、日本建築学会基準、各工事共通標準仕様書等の関係諸基準に準拠するほか、次のとおりとすること。 | 28 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
150 | 土木・建築（工作物を含む）・建築設備に関する要求水準 | 建築（工作物を含む） （その他） | 上記の関係諸基準については既存建築物を含めて法令を遵守した計画とすること。 | 28 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
151 | 土木・建築（工作物を含む）・建築設備に関する要求水準 | 建築（工作物を含む） （その他） | 処理装置・機器は、将来の修理更新が必須であるため、必要に応じて点検・補修のためのスペース、吊上げ装置、搬入・搬出装置及びこれらのための通路、開口部を設けること。また、作業性に十分配慮すること。 | 28 |  | （左記要求事項を確認し、図面に明記すること。） | 様式6-3
152 | 土木・建築（工作物を含む）・建築設備に関する要求水準 | 建築（工作物を含む） （その他） | 床は床面の洗浄排水のための勾配をとり、排水溝を設けること。 | 28 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
153 | 土木・建築（工作物を含む）・建築設備に関する要求水準 | 建築（工作物を含む） （その他） | １ｍ以上の高低差のある場所は、安全柵を設けること。ただし、段差が1ｍ未満であっても維持管理上の安全性を考慮する必要がある箇所においては、安全柵を設置すること。 | 28 |  | （左記要求事項を確認し、対策について図面に明記すること。） | 様式6-3
154 | 土木・建築（工作物を含む）・建築設備に関する要求水準 | 建築設備 | 建物内においては必要に応じて、換気・空調設備及び照明設備を設けること。 | 28 |  | （左記要求事項を確認し、図面に該当する換気・空調設備及び照明設備を明記すること。） | 様式6-3
155 | 土木・建築（工作物を含む）・建築設備に関する要求水準 | 建築設備 | 建築設備の耐震性能については「下水道施設の耐震対策指針と解説（2014年版）／日本下水道協会」及び「建築設備耐震設計・施工指針（（財）日本建築センター）」に準拠すること。 | 28 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
156 | 土木・建築（工作物を含む）・建築設備に関する要求水準 | 建築設備 | 消防法又は火災予防条例に該当する部分には消防設備を設置すること。 | 29 |  | （左記要求事項を確認し、図面に該当する消防設備を明記すること。） | 様式6-3
157 | 建設、試運転におけるユーティリティ条件 |  | 本施設の建設、試運転に必要な電力、上水等及びこれに要する仮設資材等は事業者の負担とし、手続き等は事業者の責任で処理すること。ただし、市が必要と判断した場合に限り、市はこれらのユーティリティの確保に協力する。 | 29 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
158 | 特記事項 |  | 本事業は、国土交通省「民間活力イノベーション推進下水道事業」及び「社会資本整備総合交付金」の対象事業であり、交付金等の交付を想定しているので、事業者は当該交付金要綱等に適合するように設計・建設を行うこと。 | 29 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
159 | 設計に関する要求水準 | 業務内容 | 事業者は、要求水準書、技術提案書に従い、本施設の機械設備・電気設備・土木施設及び建築施設（付帯設備を含む。）の設計業務を実施すること。 | 29 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
160 | 設計に関する要求水準 | 設計に関する一般的事項 （設計の開始） | 事業者は、建設工事請負契約締結後速やかに、実施体制、業務工程、設計方針、調査計画等の内容を記載した業務計画書を作成し、市の確認を受けた後、本施設の設計を開始すること。 | 29 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
161 | 設計に関する要求水準 | 設計に関する一般的事項 （事前調査及び地下埋設物の把握） | 事業者は、既存調査結果（別紙３,４）を参照の上、自らの責任及び費用において、設計及び工事に必要な測量調査、地下埋設物調査、地質調査、電波障害調査等（以下「各種調査等」という）を行い、十分実情を把握すること。また、各種調査等を行う場合は、市に事前連絡すること。 | 29 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
162 | 設計に関する要求水準 | 設計に関する一般的事項 （既存施設改修時等の確認） | 事業者は、汚泥処理棟の改修や電気設備の機能増設等、既存施設の改修等の内容について市の確認を受けること。 | 29 |  | （左記要求事項を確認のこと。）
163 | 設計に関する要求水準 | 設計に関する一般的事項 （その他必要事項の確認） | 事業者は、技術提案書の内容以外に確認が必要な事項がある場合は、速やかに市の確認を受け、本施設の設計に取りかかること。 | 29 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
164 | 設計に関する要求水準 | 設計に関する一般的事項 （設計に関する許認可等） | 事業者は法令等で定められた設計に伴う各種申請の手続きに対して、事業スケジュールに支障のないよう実施し、その経費を負担すること。 | 29 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
165 | 有資格者の配置等 |  | 設計業務を実施するにあたっては、下水道法(昭和33年法律第79号)第22条第1項に規定された資格を有する者を配置すること。また、照査技術者、管理技術者及び分野に応じた専門技術者を配置すること。 | 30 |  | （左記要求事項を確認の上、指定様式に配置計画を明示のこと。） | 様式6-13
166 | 有資格者の配置等 | 照査技術者、管理技術者 | 技術士（上下水道部門（選択科目を「下水道」とする者に限る。）又は総合技術管理部門（上下水道部門（選択科目を「下水道」とする者に限る。）の資格を有し、かつ設計業務の管理の任にあたる能力があること。 | 30 |  | （左記要求事項を確認の上、指定様式に配置計画を明示のこと。） | 様式6-13
167 | 有資格者の配置等 | 照査技術者、管理技術者 | 平成18年度以降に完了した業務において、下水処理場の汚泥処理施設の詳細設計業務又は機械設備工事における設計に関する実務経験があること。 | 30 |  | （左記要求事項を確認の上、指定様式に配置計画を明示のこと。） | 様式6-13
168 | 有資格者の配置等 | 土木担当者 | 平成18年度以降に完了した業務において、下水処理場の土木施設の詳細設計業務に関する実務経験があること。 | 30 |  | （左記要求事項を確認の上、指定様式に配置計画を明示のこと。） | 様式6-13
169 | 有資格者の配置等 | 建築担当者 | 平成18年度以降に完了した業務において、一級建築士の資格を有し、かつ下水処理場等の建築施設の詳細設計業務に関する実務経験があること。 | 30 |  | （左記要求事項を確認の上、指定様式に配置計画を明示のこと。） | 様式6-13
170 | 設計に関する図書の提出 |  | 事業者は、以下に示す実務設計図書を市に２部提出し、市の確認を受けること。なお、様式は任意とする。 | 30 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
171 | 建設に関する要求水準 | 建設内容 | 事業者は、要求水準、技術提案書、実施設計図書に従い、本事業に必要な施設を建設すること。仮設、建設方法その他本施設を完成するために必要な全ての手段については、要求水準書、技術提案書及び実施設計図書に定めがない事項であっても、事業者の責任において行うこと。 また、事業者は、各種関連法令及び工事の安全等に関する指針を遵守するとともに、施工計画書に従い施設の施工を実施すること。 | 31 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
172 | 建設に関する要求水準 | 建設に関する一般的事項 （工事の開始） | 事業者は、建設工事請負契約締結後速やかに、実施体制、工事工程、仮設計画、施工管理、品質管理、安全管理等の内容を記載した施工計画書を作成し、市の確認を受けた後、本施設の工事を開始すること。 | 31 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
173 | 建設に関する要求水準 | 建設に関する一般的事項 （工事の管理） | 事業者は、施工計画書に従って、工事の進捗状況を管理、記録及び把握するとともに、工事の管理に関する報告書（管理日報、打合せ記録、主な工事内容、工事進捗状況、器材・施工検査記録及びその他市が求める内容を含む）を作成し、工事の状況を市に報告すること。 | 31 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
174 | 建設に関する要求水準 | 建設に関する一般的事項 （工事に関する許認可等） | 本施設の工事にあたって、事業者が必要とする許認可等については、事業者の責任と負担において行うこと。また、市が関係官庁への申請、報告、届出等を必要とする場合、事業者は書類作成及び手続き等について協力すること。 | 31 |  | （左記要求事項を確認の上、指定様式に届け出等を明示のこと。） | 様式6-14
175 | 建設に関する要求水準 | 建設に関する一般的事項 （環境保全） | 事業者は、本施設の工事にあたり、環境保全対策を実施すること。 | 31 |  | （工事施工において環境保全に関する方針（地球温暖化対策、建設副産物対策や建設公害の防止等）を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-15
176 | 建設に関する要求水準 | 建設に関する一般的事項 （環境保全） | 工事に際し、掘削土砂及び排水の発生量を抑制すること。 | 31 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
177 | 建設に関する要求水準 | 建設に関する一般的事項 （環境保全） | 工事期間中発生する建設廃棄物は、適切に処理、処分又はリサイクルすること。 | 31 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
178 | 建設に関する要求水準 | 建設に関する一般的事項 （環境保全） | 工事期間中発生する排水は適切に処理した後、公共用水域等へ放流又はリサイクルすること。 | 31 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
179 | 建設に関する要求水準 | 建設に関する一般的事項 （安全衛生管理） | 事業者は、本施設の建設中、その責任において安全に十分配慮し、危険防止対策を十分に行うとともに、作業従事者への安全教育を徹底し、労働災害の発生がないように努めること。 また、工事車両の出入りについては、周辺の一般道に対し通行の妨げとならないよう配慮すること。 | 32 |  | （工事施工における左記の対策方針を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-3
180 | 建設に関する要求水準 | 建設に関する一般的事項 （アスベスト対策について） | アスベストの含有の疑われる仕上げ材等を斫る等の工事を行う際には、事前にアスベストの含有について調査し、アスベスト関係法令を遵守の上、工事を行うこと。 | 32 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
181 | 建設に関する要求水準 | 建設に関する一般的事項 （その他の工事との連携） | 事業者は、大在水資源再生センター内のその他の工事との必要な調整を率先して行い、その他の工事の円滑な施工に協力すること。 | 32 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
182 | 建設に関する要求水準 | 建設に関する一般的事項 （現場事務所、仮設物等） | 工事期間中の現場事務所、仮設物等は、大在水資源再生センター内に設置することができる。 また、設置場所や期間等については、大在水資源再生センターの運転管理や関連工事等に支障がないように、市と調整すること。 | 32 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
183 | 建設に関する要求水準 | 建設に関する一般的事項 （作業日及び作業時間） | 作業日は原則として土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末・年始を除いた日とすること。 | 32 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
184 | 建設に関する要求水準 | 建設に関する一般的事項（作業日及び作業時間） | 作業時間は、原則として午前8時から午後5時までとすること。なお、緊急作業、中断が困難な作業、交通処理上止むを得ない作業又は騒音・振動を発する恐れの少ない作業であり、かつ、関係法令に違反しない作業についてはこの限りではない。ただし、市の確認を受けた上で実施すること。 | 32 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
185 | 建設に関する要求水準 | 建設に関する一般的事項 （建設廃棄物等の取り扱い） | 本施設の建設に伴って発生する建設廃棄物等は、適切に処理又は処分すること。 また、最終的な解体による廃棄物の発生を最小限に抑制するため、再利用が容易な材料を用いる等の工夫を行うこと。 | 32 |  | （工事施工において建設副産物対策に関する方針を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-15
186 | 建設に関する要求水準 | 建設に関する一般的事項 （資格を必要とする作業） | 資格を必要とする作業は、それぞれの資格を有する者に施工させること。 | 33 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
187 | 建設に関する要求水準 | 総合試運転及び性能試験 （共通事項） | 事業者は、総合試運転及び性能試験の要領を記載した総合試運転計画書及び性能試験計画書を作成し、市の確認を受けた上で、自らの費用負担により総合試運転計画書に従い、本施設の総合試運転を行うこと。 | 33 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
188 | 建設に関する要求水準 | 総合試運転及び性能試験 （共通事項） | 事業者は、総合試運転、性能試験それぞれの期間中、市に運転日報を提出すること。 また、総合試運転、性能試験それぞれの終了後、市に総合試運転報告書、性能試験報告書を提出すること。 | 33 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
189 | 建設に関する要求水準 | 総合試運転及び性能試験 （総合試運転） | 総合試運転とは、各種の試験終了後に実負荷で総合的な運転調整を行うものであり、次に定める要領により行うこと。 | 33 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
190 | 建設に関する要求水準 | 総合試運転及び性能試験 （総合試運転） | 総合試運転中に製造された固形燃料は、市から事業者へ無償で引き渡すものとし、事業者の責任において、原則として全量有効利用すること。それができない場合は、事業者が市に処分先を提案し、市の承諾を得た上で当該固形燃料の処分先を決定するものとする。 | 33 |  | （事業者が提案する処分先に処分しようとする場合、想定する処分方法を記載すること。） | 様式6-3
191 | 建設に関する要求水準 | 総合試運転及び性能試験 （総合試運転） | 事業者は、非常停電、機器故障等本施設の運転時に想定される重大事故について緊急作動試験を行い、本施設の機器の安全性を確認すること。なお、緊急作動試験は市立会いの上、実施すること。 | 33 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
192 | 建設に関する要求水準 | 総合試運転及び性能試験 （性能試験） | 性能試験とは、本施設が要求水準書、技術提案書、実施設計図書に記載の性能を満足することを確認するために行うものであり、次に定める要領にて行うこと。 | 33 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
193 | 建設に関する要求水準 | 総合試運転及び性能試験 （性能試験） | 事業者は、定格負荷又は市が供給することができる最大負荷で、連続３日間以上の実負荷運転を実施すること。 | 33 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
194 | 建設に関する要求水準 | 総合試運転及び性能試験 （性能試験） | 事業者は、性能確認事項に関する性能試験方法（分析方法、測定方法、試験方法）については、それぞれの項目ごとに関係法令及び規格等に準拠して行うこと。 | 34 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
195 | 建設に関する要求水準 | 総合試運転及び性能試験 （性能試験） | 性能確認事項に関する測定分析は、法的資格を有する第三者機関とすること。 ただし、一般的な定格値の確認など、法的資格を有する第三者機関に依頼することが適当でないものについては、事業者の責任において実施すること。 | 34 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
196 | 維持管理・運営 | 総則 （維持管理・運営時のユーティリティ条件） | 電力は、大在水資源再生センターの引込から分岐するか、または本事業にて単独で受電するものとする。 | 34 |  | （左記要求事項を確認の上、採用する電力供給方法を明示すること。） | 様式6-11
197 | 維持管理・運営 | 総則 （維持管理・運営時のユーティリティ条件） | 上水は大在水資源再生センターから調達し、その他、燃料、薬品等は事業者自らが調達、管理すること。 | 34 |  | （左記要求事項を確認の上、調達、管理方法を簡潔に箇条書きすること。） | －
198 | 維持管理・運営 | 総則 （有資格者の配置等） | 維持管理・運営を実施するにあたり、総括する配置技術者（以下「総括責任者」という。）については、(1)及び(2)の要件を満足し、かつ総括の任にあたる能力がある者を配置すること。 また、事業を遂行する上で必要な資格を有する者を関係法令に基づき配置すること。 | 34 |  | （左記要求事項を確認の上、指定様式に配置計画を明示のこと。） | 様式6-13
199 | 維持管理・運営 | 総則 （有資格者の配置等） | (1)下水道法第２２条第２項の有資格者（下水道法施行令第１５条の各号に掲げる有資格者）を配置すること。 | 35 |  | （左記要求事項を確認の上、指定様式に配置計画を明示のこと。） | 様式6-13
200 | 維持管理・運営 | 総則 （有資格者の配置等） | (2)総括責任者は，国内における燃料化設備（乾燥・炭化），溶融設備及び焼却設備（いずれも国内において流域下水道もしくは公共下水道の汚泥を原料とし、50t-wet/日以上の施設規模かつ１年以上の稼働実績のある技術に限る。）のいずれかにおいて３箇年以上の実務経験を有し、かつ運営開始から３年以上専任できること。 | 35 |  | （左記要求事項を確認の上、指定様式に配置計画を明示のこと。） | 様式6-13
201 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 業務内容 | 維持管理・運営業務の実施に際しては、市の示す下水汚泥供給計画に基づき、｢5-2-2 業務書類等｣に記載する年間維持管理計画書を作成し、市の確認を得ること。また、事業者の技術力を活用しながら創意工夫により、予防保全技術の活用など最適な維持管理・運営方法を検討し、次の業務を行うこと。なお、市が、大在水資源再生センター内において行うその他の施設の維持管理との調整を率先して行い、その他の施設の円滑な運転・維持管理に協力すること。 | 35 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
202 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 維持管理・運営計画等の策定業務 | 事業者は、事業の履行に先立ち、年間維持管理計画、長期改築修繕計画を策定し、市の確認を受けること。 | 35 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
203 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 保全管理業務 （保守点検業務） | 設備機器（機械設備、電気設備及び建築付帯設備）について、各設備機器等が有している機能を正常に発揮するよう日常点検、定期点検、法定点検等を行うこと。 | 35 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
204 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 保全管理業務 （電気設備保守点検に関する業務） | 事業者は、電気主任技術者の指示に従い電気工作物を維持するほか、関係法令を遵守し、電気設備の保守点検の補佐業務を行うこと。 | 35 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
205 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 保全管理業務 （電気設備保守点検に関する業務） | 事業者は、本施設に常時勤務する従業員の中から電気事業法第43条第１項に定める電気主任技術者を選任し、電気事業法第39条第１項に従い電気工作物を維持するほか、関係法令を遵守し、電気設備の保守点検を行うこと。ただし、市の承認を受けた場合には、電気事業法施行規則第52条第2項の規定に基づき、同52条の2の条件を満たすものに再委託できるものとする。 | 35 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
206 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 保全管理業務 （電気設備保守点検に関する業務） | 自家用電気工作物の工事・維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従うこと。 | 36 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
207 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 保全管理業務 （電気設備保守点検に関する業務） | 電気主任技術者は、自家用電気工作物の工事・維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。 | 36 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
208 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 保全管理業務 （電気設備保守点検に関する業務） | 事業者は、電気事業法第４３条第３項に基づいて電気主任技術者を選任した後、経済産業大臣に届出を行うこと。 | 36 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
209 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 保全管理業務 （電気設備保守点検に関する業務） | 事業者は、電気主任技術者の指示に従い電気工作物を維持するほか、関係法令を遵守し、電気設備の保守点検の補佐業務を行うこと。 | 36 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
210 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 保全管理業務 （修繕業務） | 事業者は、本施設の性能を確保するため必要な全ての修繕を行うこと。 長期に渡る設備機能の保持のため、ライフサイクルコストの低減に配慮した効率的な修繕計画を策定し、計画的に修繕を実施すること。また、修繕履歴は市の台帳システムに入力すること。 | 36 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
211 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 運転管理業務 （本施設の運転操作及び監視業務） | 事業者は、本施設の運転、操作、制御及び監視の業務を行う。 運転状況を常時把握し、設備等の初期異常の発見に努めるとともに、異常が発生した場合には早期復旧に努めること。なお、事業者は、事前に市の承諾を得た上で水処理維持管理業者に、以下を条件として業務を依頼することができる。 | 36 |  | （左記要求事項を確認の上、水処理維持管理者に一部の業務を依頼する場合、依頼する業務の内容、連携方法等について簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-16
212 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 運転管理業務 （本施設の運転操作及び監視業務） | 事業者は、本事業の事業契約書及び大在水資源再生センター水処理施設等の維持管理業務委託契約書に基づき、水処理維持管理業者と業務委託にかかる契約を締結すること。 | 36 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
213 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 運転管理業務 （分析業務） | 本施設の機能を正常に発揮するように、規制基準、要求水準書等に基づき別紙８（分析管理項目）に定める項目について分析業務を行うこと。分析の結果、得られたデータは、市からの求めに応じて考察を加え速やかに報告するものとし、最適な維持管理・運営に反映させること。 | 37 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
214 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 運転管理業務 （報告業務） | 事業の履行にあたり、5-2-2に定められた業務書類の内容を市に報告すること。 | 37 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
215 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 運転管理業務 （ユーティリティ等の調達・管理業務） | 運転、維持管理業務に必要な薬品、燃料、消耗品、部品、付属品、予備品、その他必要な器具類等の物品の調達管理を行うこと。なお、物品の調達に当たっては、適切な品質、規格のものとし、設備、機器等を劣化させないものを使用すること。特に薬品等については、関係法令により適切な保管場所に保管し、施錠するなどにより、適切な管理を行うこと。 | 37 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
216 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 運転管理業務 （固形燃料の安全管理業務） | 固形燃料の発熱、発酵特性を把握し、製品を安全に管理するため｢下水汚泥燃料発熱特性評価試験マニュアル（日本下水道事業団 技術開発部）｣などを参考に、固形燃料の安全性と相関が認められる指標、測定頻度等を考慮した管理方法を設定し、日常管理を行うこと。 | 37 |  | （管理方法について簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-9
217 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 運転管理業務 （エネルギー管理業務） | 事業者は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、エネルギーを使用する設備の監視、運転方法の改善等を実施すること。また、定期報告書、中長期計画書の作成に協力すること。 | 37 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
218 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 固形燃料の利用 | 事業者は、関係法令に従い、維持管理・運営期間にわたり固形燃料の利用先を確保し、石炭の代替燃料等に供すること。 | 37 |  | （左記要求事項を確認の上、指定様式に固形燃料の利用について明示すること。） | 様式6-6
219 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 下水汚泥の搬出 | 故障時等において下水汚泥を受け入れることができなくなった場合、事業者は速やかに市に状況を連絡し、必要な対応をとること。 | 38 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
220 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 下水汚泥の搬出 | 故障時等において下水汚泥貯留設備内に残留する下水汚泥を搬出する必要がある場合、事業者が設備内から排出し、下水汚泥搬出車両に投入する。 | 38 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
221 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | その他維持管理・運営に必要な関連業務 （衛星管理業務） | 衛生的な作業環境の確保を図るため、本施設内を清潔に保つこと。 | 38 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
222 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | その他維持管理・運営に必要な関連業務 （外構管理業務） | 本事業で整備したフェンス、門扉、道路、照明、植栽等外構施設の維持管理を行うこと。 | 38 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
223 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | その他維持管理・運営に必要な関連業務 （保安管理業務） | 大在水資源再生センター内その他の施設の維持管理者と連携し、本施設を対象に保安管理を行うこと。 | 38 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
224 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | その他維持管理・運営に必要な関連業務 （非常時対応業務） | 非常時には適切な初期対応、応急措置を行うとともに、速やかに市や関係機関に通報、連絡し、必要な連携を図ること。また、事業者は緊急配備の体制を整え、非常時に対応できるようマニュアル（BCPを含む）の整備及び定期的な訓練を実施すること。 マニュアルは「下水道BCP策定マニュアル2019年版（地震・津波、水害編）」のほか、「新型インフルエンザ等対策ガイドライン（平成30年6月21日一部改定）」、「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和2年5月14日（令和2年8月25日改訂版））国土交通省」、「職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について（令和2年5月14日基発0514第9号）厚生労働省」、「建設業（建設現場）における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和2年5月18日）一般社団法人日本建設業連合会」等を踏まえて策定すること。 | 38 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
225 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | その他維持管理・運営に必要な関連業務 （見学者対応、パンフレット等作成業務） | 見学者の対応は市が行うが、事業者はこれに協力すること。見学ルートについては、施設内には立ち入らずに外部から施設を安全に見学することを想定し、説明用看板を設置する。 また、見学者用パンフレットを作成すること。なお、パンフレットの著作権は市に帰属する。 | 38 |  | （見学ルートについて簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-4
226 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | その他維持管理・運営に必要な関連業務 （住民対応業務） | 技術提案書に基づき実施される事業の内容に対する住民からの要望、訴訟等への対応をとること。 | 38 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
227 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | その他維持管理・運営に必要な関連業務 （ストックマネジメント計画における調査データの整理・協力） | 事業者は、市がストックマネジメント計画を策定するために必要な調査データ等を整理し、市に提供すること。 | 39 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
228 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 業務書類等 | 事業者は、業務の履行にあたり、年間維持管理計画書、業務月間計画書、年間維持管理報告書、月間維持管理報告書、長期改築修繕計画書、事業終了時に提出する書類、随時提出する書類を定められた期限内に提出すること。 | 39 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
229 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 計量 | 事業者は、適切な維持管理・運営を行うため、下水汚泥の受入量、下水汚泥の処理量、電力・上水・二次処理水・燃料・薬品等の使用料、排出ガス濃度、固形燃料の排出量、その他市が必要と認める事項について計量を行い、月間維持管理報告書及び年間維持管理報告書により報告すること。 | 40 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
230 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 副生成物の処分 | 固形燃料の製造過程及び修繕等において、発生する副生成物の処分は、原則として事業者が関係法令に基づき適切に処理すること。 | 41 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
231 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | ＶＥ提案 | 維持管理・運営期間において、事業者は、技術革新等により、要求水準や技術提案書等に基づくサービス水準を低下させることなく、委託費の削減を可能とする提案を行うことができる。ＶＥ提案を行う場合、事業者はＶＥ提案書にＶＥ提案の内容、削減効果等次に掲げる事項を記載の上、市に提出すること。 | 41 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
232 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 事業終了時の本施設の機能等の確認 | 事業期間終了時、原則として、契約終了日の６か月前から１か月前までの間に、市及び事業者は、双方立会いのもと、本施設について次の機能等の確認を行う。ただし、継続使用に支障のない通常の経年変化による劣化、汚損、能力低下等を除く。 ・本施設を継続して使用することに支障のない状態であること。 ・本施設の主要な部分に大きな破損がなく、良好な状態であること。 ・主要な設備が当初の実施設計図書に規定されている基本的な性能（処理能力等、計測可能なもの）を満たしていること。 | 41 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
233 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 事業終了時の本施設の機能等の確認 | 事業者は前項の機能確認の完了後、その確認結果を記載した施設機能確認報告書を作成し、確認完了の日から14日以内に市に提出すること。 | 41 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
234 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 引き継ぎ及び技術指導 | 事業者は、本施設の基本的な運転方法、機器の使用方法等を記載した引継書を市に提出すること。 また、提出に先立ち、市が内容を確認するために必要な説明、調整等を行うこと。 | 41 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
235 | 維持管理・運営に関する要求水準等 | 引き継ぎ及び技術指導 | 事業者は、契約終了日までに市が必要と認める期間、次の維持管理事業者に必要な技術指導を行うこと。 | 41 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
236 | 任意事業 |  | 事業者は、以下の条件を満たした上で本事業用地内の未利用地を用いて、独立採算による事業を行うことができる。 | 42 |  | （任意事業を行う場合は、事業内容を簡潔に箇条書きすること。） | 様式6-17
237 | 任意事業 |  | 市は、未利用地利活用業務に必要な土地を有償で貸し付ける。貸付額は、大分市公共下水道条例または大分市行政財産使用料条例に基づいて算出する。なお、条例改正等があった場合は、貸付額を変更するものとする。 | 42 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
238 | 任意事業 |  | 事業内容は事業者の提案によるが、下水処理場内における用地貸付けによる事業であることに留意すること。 | 42 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
239 | 任意事業 |  | 未利用地利活用業務の実施により新たに発生する費用や、必要な諸手続き、許認可の取得等はすべて事業者の責により行うこと。 | 42 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －
240 | 任意事業 |  | 未利用地利活用業務にかかる事業契約の終了時には、当該契約に定めるところに従い、未利用地利活用業務に係る土地を原状回復の上、市に返還すること。 | 42 |  | （左記要求事項を確認のこと。） | －