## 【様式H-1】基礎審査項目チェックシート
様式H-1 基礎審査項目チェックシート
業務仕様 確認書
・｢提案書｣の提案内容が，下記に示されている「発注仕様書及び添付資料」の確認事項を満たす内容となっているか確認してください。
・｢提案書｣で業務仕様が満たされている事が確認可能な事項は，その内容が示されている様式No（複数可）を記載し応募者確認欄に○を，指定がある場合は具体的な数値を記載してください。
・｢提案書｣に業務仕様を満たしているという具体的な記載がない場合は，実現可能という事を確認の上，応募者確認欄に“実現可能”と記載してください。
項目等 |  |  |  |  | 確認事項 | 様式 Ｎｏ | 応募者 確認
第1章 総則
２．本事業の基本理念 |  |  |  |  | （仮称）大在東小学校が目指す学校像の実現に向け、次に示す基本理念を十分に踏まえて実施するものとする。
| （１）質の高い学習環境を提供し、未来を拓く学び舎づくり |  |  |  | 新学習指導要領のもと、多様な活動・人材に対応するため、柔軟性・可変性を考慮した施設整備を目指す。
| （２）大在中学校区のつながりを大切にする学び舎づくり |  |  |  | 児童と教師、教師間だけにとどまらず、大在中学校区がつながり、地域の活動を気軽に行うことができる施設整備を目指す。
| （３）地域等の核となり、開かれた学び舎づくり |  |  |  | 地域住民にとって最も身近な公共施設として、また、地域コミュニティや防災拠点等の核となる、地域に開かれた学び舎づくりを目指す（学校、地域、大学等との連携）。
| （４）建築物としての本来の性能向上を見据えた学び舎づくり |  |  |  | 本事業で対象とする施設は、児童等や教職員が使用するだけでなく、地域の拠点として多くの人が集う場所となるため、基本的な建築性能（音環境や温熱環境、光環境、空気環境等の快適性、児童の学習空間、教職員の執務空間の使いやすさ、動線等の機能性、景観や文化の継承・保存、環境負荷低減等の社会性、初期費用のみならず、維持管理のしやすさ等の経済性等）を確保することはもちろんのこと、学校と建設技術者が協力して、建築物本来の性能向上やゼロエネルギービル化を見据えた施設整備を目指す。
３．本事業の概要
| （４）セルフモニタリングの実施 |  |  |  | a 本市が要求する業務仕様を達成するよう、事業者自らセルフモニタリングを実施すること。
b 事業者は、実際に行う業務内容が発注仕様書に示された業務仕様を達成しているか否かを確認するための基準を設定すること。また、すべての基準は、合致しているか否かで判断できるよう設定すること。
c 発注仕様書に規定する内容及び本市が実施するモニタリングとの連携に十分配慮して、セルフモニタリングの項目、方法等を提案すること。セルフモニタリングの内容については、協議の上設定する。
d 設計、建設・工事監理の中間段階、基本設計完了時、実施設計完了時及び竣工引渡し時において、セルフモニタリングを実施し、本市にモニタリング報告書を提出すること。
e モニタリング報告書には、次の内容を記載すること。
・モニタリングの実施状況、自らの達成度や成果等について分析・評価
・モニタリングを行った結果発見した不具合、改善点等
・要求する業務仕様未達が発生した場合、その内容、時期、影響、対応状況等
・要求する業務仕様未達が発生した場合の改善方策
６．諸条件
| （２）運用開始期限 |  |  |  | 本施設の運用は、令和6年4月からのため、令和6年2月末日までに、すべての引き渡しを行うこと。
第２．設計業務
１．設計業務における基本的な考え方
（１）意匠計画の考え方
|  | １）全体配置 |  |  | 全体配置は、敷地全体のバランスや維持管理の方法及びセキュリティ対策を考慮に入れ、以下の項目に留意して、均衡のとれた死角の少ない計画とすること。
a 本施設の全体配置は、利便性を考慮し、類似する機能を有する諸室を集積して計画することが望ましい。
b 小学校、児童育成クラブの各施設の利用・管理区分やセキュリティに配慮しつつ、可能な範囲で施設・機能間での諸室・スペースの共有化を図り、施設の多目的化・稼働率の向上を図ること。
c 給食調理場、児童育成クラブなどの効率的なメンテナンス、ランニングコストの抑制、管理・運営のしやすさ等の維持管理・運営に配慮した配置計画とすること。
d 児童の登下校、地域利用者の地域開放ゾーンへのアクセス、車両動線、給食調理場や配膳室への食材等の搬出入等に配慮した上で、歩車分離を明確にし、安全性を確保した配置とすること。特に児童の登下校時の安全が保たれるよう、学校敷地の一部を歩行者空間とするなど配慮すること。
e 小学校、児童育成クラブの各施設への動線を適切に配置し、適宜、エレベーター等を設置すること。
f グラウンドは、面積や日照の確保に最大限配慮し、効率的な施設配置とすること。
g 既存の樹木等の外構部分について移設等を行い、敷地内の整理を行うこと。また、移設等を行う場合は本市と十分協議すること。
h 本施設の整備によって、近隣への日照障害を発生させない規模・配置とすること。また、近隣への電波障害を発生させないように規模・配置を検討し、障害等が発生した場合、適切な処置を行うこと。
i 多様な学習内容、学習形態に対応した、高機能かつ多機能な学習環境を整備するよう努めること。
j 増築、間取りの変更等、将来の児童等の人数の変動及び教育内容・教育方法等の変化に対応できる柔軟性を持たせた建物構造とする等、施設整備費及び長期にわたる維持管理費を含むライフサイクルコストの低減に向けた各種の工夫を盛り込むこと。
k 合理的な耐久性と将来の更新や変化に配慮したゆとりとフレキシビリティを確保することで施設の長寿命化を図ること。
l サッカーコートは、基本的に、小学校、児童育成クラブとは独立した運用ができるものとする。ただし、駐車場は小学校、児童育成クラブと共用することも可能である。サッカーコート及び付属する施設の配置については、利用者の利便性、維持管理・運営に配慮した計画とする。
|  | ２）ゾーニング・諸室配置 |  |  | 本施設の諸室は、規模及び利用形態を勘案して、教育活動及び地域開放施設の利用を効率的かつ効果的に行うことができ、かつ、緊急時の避難がスムーズに行える適切な動線・配置計画とすること（「資料7 必要諸室リスト」参照）。なお、学校施設の各諸室の配置等にあたっては、文部科学省大臣官房文教施設企画部作成の「小学校施設整備指針」に基づいて計画すること。 また、初めて本施設を訪れる利用者等にとっても、目的とする施設が見え、容易に理解できる、分かりやすい施設配置・空間構成とすること。なお、本市が想定する配置は、学校部分を敷地の北側、サッカーコート部分を敷地の南側とし、屋内運動場については、災害時の防災機能確保の面から校舎の2階以上に配置するものである。
|  |  | ① 小学校 |  | 小学校は、学校利用者及び地域利用者が利用できる施設として整備する。そのため、必要諸室は、学校の単独利用となる「学校教育ゾーン」、地域利用者も利用できる「地域開放ゾーン」、教職員が執務を行う「管理ゾーン」に分けて配置検討を行う。
|  |  |  | ア 学校教育ゾーン | a 学校教育ゾーンは、時限間における移動等の動線及びその周囲の環境を十分に考慮した諸室配置とすること。
b 学校教育ゾーンと地域開放ゾーンに区分し、二方向避難とトイレの使用等に配慮すること。
c 屋内運動場は大人数の移動をスムーズに行うための動線、避難時の動線、地域開放時（夜間や祝祭日等）の地域利用者動線の管理区分に充分配慮した計画とすること。
|  |  |  | イ 地域開放ゾーン | a 小学校の屋内運動場、グラウンド及び地域連携室は、地域利用者が生涯学習やスポーツ振興等の場として利用できるよう、適切に配置・計画すること。
b 地域利用者の地域開放ゾーンへのアクセスは、別に使用できるように専用動線を確保すること。なお、地域開放ゾーンとその他のゾーンとの間にはシャッターやスチールドア等を適切に設置し、管理区分を分けられるよう計画すること。
|  |  |  | ウ 管理ゾーン | a 教職員が執務を行う管理ゾーンは、良好な執務環境の確保や作業効率の向上を目指し、コンパクトな動線計画とすること。
b 自然光を十分に取り入れた執務環境の実現、遮音性が高い快適な執務空間の創出、ゆとりのある作業スペースの確保に留意して計画すること。
c 教職員が外部からの侵入者を監視する業務を担うことも考慮し、職員室からの死角をできる限り少なくすること。
d 学校施設の管理、来客対応等も考慮しながら、学校教育ゾーン及び地域開放ゾーンの双方との適切な位置関係とすること。
e 文書類の個人情報保護及びコンピュータ等の情報セキュリティ管理の観点から、管理ゾーン内に明確なセキュリティラインを定め、適切なゾーニング計画とすること。
f 夜間における教職員の退所に配慮し、職員室等から職員用玄関までの動線に適切に照明を設けるとともに、施錠や消灯がしやすいように計画すること。
|  |  |  | エ 諸室配置に当たっての配慮事項 | a 授業移動の際に、可能な限り異学年の普通教室前を通ることなく昇降口、特別教室、屋内運動場等へ移動できる配置とすること。
b 外部廊下等を使った移動は雨・風・砂等の観点から可能な限り計画しないこと。
c 中庭等の外部空間を設ける場合は、児童の転落防止等の安全対策を十分に考慮した上で、床に苔が発生しないよう湿度対策を講じた計画とすること。
d 内部に吹抜け空間を設ける場合は、寒さが上下階に広がらないなどのほか、ガラス破損や児童の転落防止等の安全対策を十分に考慮した配置計画とすること。
e 冷暖房設備のある空間に吹抜けを設ける場合は、室温の不均一さへの対応やランニングコストを十分に考慮した配置計画とすること。
f 大階段を設ける場合は、転倒等が懸念されることから、動線利用ではなく、集会等での利用を目的とした計画とすること。
g 突き当り廊下の配置など、教職員の死角とならないように配慮すること。
h 利用者等が利用するエレベーターは、昇降口からアクセスしやすい場所で、配膳室からも近い場所に１基配置し、各諸室に車椅子で移動できる計画とすること。
i 給排水設備を有する室は、漏水等が懸念されることから、職員室及び給食調理場の直上には、配置しないこと。
|  |  | ② 児童育成クラブ |  | a 児童育成クラブは「児童福祉施設最低基準」及び「大分市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」で定められた必要な機能、設備を整備すること。
b 児童育成クラブは、地域の子育て世代の生活と子どもたちの健やかな成長を支援する公共施設として、「資料7 必要諸室リスト」に示す諸室を整備すること。
c 児童育成クラブは、独立して使用できるように専用動線を確保すること。また、グラウンドに面した位置に配置することが望ましい。
|  |  | ③ サッカーコート |  | aサッカーコートは、地域利用者がスポーツ振興等の場として利用できるよう、適切に配置・計画すること。
b 地域利用者のアクセスは、学校、児童育成クラブとは独立して利用できるよう、専用動線を確保し、学校、児童育成クラブ利用者が立ち入らないよう管理区分を明確にすること。
|  |  | ④ 駐車場 |  | a 本施設の利用者等のための駐車場を整備し、可能な限り多く設けること。また、本施設までのスムーズな動線を確保すること。
b 駐車場及び車路は、各施設からの児童の飛び出しによる事故防止等に配慮した配置やを計画とすること。
c 駐車場は小学校、児童育成クラブ、サッカーコートとの共用も可能であるが、夜間や祝祭日等の学校運営時間外について考慮した駐車場配置（例えば、通常は小学校の駐車場と分離されている等）とすること。
３）必要諸室・什器・備品等
|  |  | ① 必要諸室 |  | 本施設の諸室は、「資料7 必要諸室リスト」のとおりとし、事業者の提案によりその他の諸室を追加することは可能とする。なお、全体のバランスや共用部分の計画等については、事業者の創意工夫による提案を期待する。
|  |  | ② 什器・備品等 |  | 什器・備品等は、「資料8 建設業務に含む什器・備品等リスト」に基づき、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法)」に則って調達・配置すること。なお、設置に際して工事を伴う什器・備品等で、かつ本施設と一体化するものは、原則として、建設業務に含めるものとする。 とりわけ多様な学習形態を実現するための什器・備品等については、設計時に本市と密に協議し、仕様を決定すること。
４）仕上計画
|  |  | ① 共通 |  | a 本施設は、教育・スポーツ施設としてふさわしい外観及び内観とし、周辺環境との調和を図るとともに、清掃しやすく維持管理しやすい仕上計画とすること。
b 仕上げ材は、各機能の用途及び利用頻度、並びに各部位の特性を把握した上で適切な組合せを選択し、長寿命かつ信頼性の高い設備や機材の使用に努めること。また、危険な凹凸を避ける等、怪我をしない素材を使用し、特に身体の不自由な利用者等への安全性に配慮すること。
c 外気・風雨に接する部位では、原則、木材を使用しないこと。
d 経年劣化を想定した仕様とすること。また、ライフサイクルコストの低減に配慮し、交換費用が高価なものは、可能な限り避けること。
e 使用材料は、「学校環境衛生基準」に基づいて、健康等に十分配慮し、ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物等の化学物質の削減に努めるとともに、建設時における環境汚染防止に配慮すること。なお、有害な有機化学物質を吸着するような自然素材を使う等、シックスクール対策を十分考慮した製品を選定し、JIS 及びJAS のF☆☆☆☆を基本とすること。仕上方法等の選定に当たっては、「建築設計基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部) に記載されている項目の範囲と同等以上であることを原則とする。
f 外気に面する外壁や屋根スラブコンクリート内に結露の原因となる打込み配管を行わず、断熱材の断面欠損となる埋め込み配管も行わなくて済むように、意匠設計においてLGS 等で壁を付加するなどして、配管を通す空間を確保すること。
g 柱内に断面欠損となる打込み配管を行わなくて済むように、意匠設計においてLGS 等で柱を付加するなどして、配管を通したり、スイッチBOX を埋込む空間を確保したりすること。
|  |  | ② 外装 |  | a 使用材料、断熱、漏水防止、結露防止方法等を十分検討し、将来的な建物の長寿命化を意識した計画すること。
b 屋根及び外装には、交換頻度や交換費用を考慮し、耐候性のある建材を使用すること。
c 大雨や台風等による風水害、積雪や凍結等による雪害に耐えうる構造とし、変形・破損等に伴う漏水が発生しないよう留意すること。
d 屋根や雨樋は、年1回以上の近接目視による定期点検が容易にできること。なお、屋根は児童等の安全確保、維持管理の容易性の観点から、点検が容易な陸屋根を基本とすること。
e 屋上には塔屋を設置し、平常時は児童が立ち入らないような対策を行うこと。ただし、災害時には屋上へも避難することを想定し、提案すること。
f 保温ラッキング配管上を通行できるよう、ブリッジ等を設置すること。
g 漏水を防ぐため、屋根について十分な防水を講じること。建物内に漏水が発生しないよう、パラペットの立ち上がりを高くする、あるいはパラペット周囲から浸入を防ぐような屋根の重なりとするなど、建物全体の形状を計画すること。
h 屋根材の重なり部分は、上面（空) に向けてシールで処理しないこと。また、シールが切れたことにより、ただちに漏水が発生しないよう、屋根全体の形状を計画すること。
i 結露を防ぐため、外壁、屋根等を必要に応じて断熱化するなど、十分な対策を講じること。また、廊下等の空調の無い空間や、ピロティ等の外気に面する空間の直上の床等についても、断熱化するなど考慮すること。
j 外壁面は、割れ・落下の危険性やメンテナンス費用を考慮し、磁器質タイルの使用を避けること。
k 雨樋は、軒天及び建物内部への漏水を防止するため、建物外部を通すこと。
l 児童が利用する外部戸は、安全面を考慮し、引戸を基本とすること。
m 屋外への出入口には、庇を設けること。
n 窓は、清掃や交換等に配慮し、外部足場が必要となるフィックス窓を避け、開閉式の窓を基本とすること。また、建物外周部の窓は、強化ガラスとし、断熱効果のある複層ガラスまたは合わせガラスを採用すること。
o 高所への窓の設置は可能な限り避けることとし、設置する場合は、キャットウォーク等を配置すること。
p 外壁カーテンウォール等を設ける場合は、窓ガラスの清掃方法や窓開閉装置の耐久性を十分に考慮して計画すること。
q 半屋外スペースの軒裏や給食調理場における防犯性の確保および高所や換気フード、排水口等における鳥類及び鼠族、昆虫の侵入並びにそれらの住み着きを防ぐ構造であること。
|  |  | ③ 内装 |  | a 壁の仕上げ材は、児童の蹴破り等に耐えられる設えとすること。
b 消火器等は壁面収納とするなど、突起物がないよう計画すること。
c 可動間仕切りは、収納が容易（収納時は壁面に納める等、目立たぬよう工夫) で、たわみやゆるみ等の変形が生じにくく、かつ、防音性や耐久性に優れたものとすること。
d 大きな扉や重い扉は、使い勝手や耐久性の観点から、必要以上の開口寸法としないこと。
e 天井高6.0m以上の空間には、原則、天井材を張らないこと。また、天井高に関わらず、水平投影面積が200㎡を超える天井は、「学校施設における天井等落下防止対策のための手引」（文部科学省) に適合する仕様とすること。
f 床は、カーペットを使用しないこと。
g 内部仕上げは、木質系材料の特質である「温かみ、柔らかさ、ぬくもり、癒し効果」等を活かし、潤いと安らぎのある空間として、可能な限り木材（大分県産材) を多く採用すること。
|  | ５）動線計画・セキュリティ計画 |  |  | a 敷地内では、歩車分離に配慮した動線計画とすること。
b 玄関・昇降口は、児童の通学ルートからの距離に留意した配置とすること。
c 校門から各玄関・昇降口への通路に防犯灯を兼ねた外灯を適宜設置すること。
d 敷地外周部全周には、フェンスによるセキュリティラインを施すこと。
e 緊急車両等が、正門から校舎周囲及びグラウンド等へアプローチできる動線に配慮すること。
f 屋内運動場への動線は、夜間に利用する地域開放の利用者等にも配慮した計画とすること。
g 物資搬入・搬出用車両の通行・駐車は、可能な限り建物に接近できるようにすること。また、災害時には屋上へも避難できるよう、動線を計画すること。
h 学校行事やイベント等における大型バスなどの出入りを想定した車両出入口を計画すること。
|  | ６）ユニバーサルデザイン |  |  | a 児童等が本施設（屋内及び外構・敷地へのすべてのアプローチを含む。) を不自由なく安心して利用できることはもとより、子どもから高齢者・障がい者等を含むすべての利用者等にとっても、安全・安心かつ快適に利用できるよう、ユニバーサルデザインに配慮すること。
b 建物内での移動動線については、高低差が無いよう、各階において同一のフロアレベルとすること。
c 玄関・昇降口、グラウンド出入口、教職員用玄関、来客用玄関、屋内運動場用玄関、屋内外用トイレ等には外部スロープを設け、車椅子に対応できるようにすること。
d 屋内及び外構・敷地へのすべてのアプローチは、バリアフリー対応とし、主要な部分は、美観に優れ排水性のよい仕上げとすること。
e 敷地全体（外構及び建物内外、外構、サッカーコートすべて）を通して、統一性があり、空間と調和したサイン計画を行うこと。また、サインは、ユニバーサルデザインの観点から、認知が容易であるものとし、内部外部を問わず適切な場所に設置すること。
（２）周辺環境・地球環境への配慮
|  | １）地域性・景観性 |  |  | 事業予定地周辺との調和を図りつつ、地域の求心的な存在として親しまれる景観を創ること。建物は、自然採光や自然換気に配慮し、明るく開放感のある親しみのあるデザインとし、景観性を重視すること。 地域環境への対応としては、周辺の住宅地に近接することを考慮して、視覚的な圧迫感等を和らげる工夫を凝らし、窓ガラスにフィルムを貼る等、本施設から周辺住宅への視線がさえぎられるよう配慮すること。 また、建設工事中も含めて、周辺への騒音や振動、臭気による影響を最大限抑制する計画とすること。
|  | ２）環境保全・環境負荷低減 |  |  | 本施設は、地球温暖化防止の観点から、環境への負荷の少ない設備等の導入を検討するとともに、エネルギーの供給には、省エネルギー性、環境保全性、経済性に配慮したシステムを採用する他、二酸化炭素の吸収源やヒートアイランド現象抑制の観点から、対策を図ること。 具体的には、自然採光の利用、節水器具の採用、リサイクル資材の活用等、施設・設備機器等の省エネルギー化や廃棄物発生抑制等を図ることとし、各種施設等でエネルギーを活用できるような工夫や児童に対する環境教育に寄与するような、事業者の創意工夫による具体的なアイデアを提案すること。また、省エネルギー化を図るため、断熱性について十分検討した計画とすること。
| （３）構造計画の考え方 |  |  |  | 本施設の構造計画は、建築基準法によるほか、日本建築学会諸基準、「2020年版建築物の構造関係技術基準解説書」、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部) 及び「建築構造設計基準及び同解説」 等に準拠すること。なお、これらの基準等の見直しが行われた場合には、変更後の基準に準拠すること。 本事業における、小学校の校舎及び屋内運動場は、鉄筋コンクリート造とすること。ただし、屋内運動場の屋根部はその限りではない。
|  | １）施設の建築構造体の耐震安全性の分類 |  |  | 本施設の構造体耐震安全性の分類は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部」) のII類とする。
|  | ２）施設の建築非構造部材の耐震安全性の分類 |  |  | 本施設の非構造部材の耐震安全性能分類は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部) 」のA類とする。
|  | ３）建築設備の耐震安全性の分類 |  |  | 設備の耐震対策は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部) 」の乙類とする。
| （４）設備計画の考え方 |  |  |  | 設備計画は、「建築設備計画基準」、「建築設備設計基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修) 、学校保健安全法に基づく「学校環境衛生基準」、「学校給食衛生管理基準」に準拠し、次の項目を考慮した上で、電気設備、空調換気設備、給排水衛生設備、ガス設備の計画を行うこと。 なお、「資料9 電気・機械等要求性能表」の設備計画を標準案として、事業者の創意工夫ある提案を期待する。
|  | １）共通 |  |  | a 小学校、児童育成クラブ、サッカーコートごとに個別に管理・修繕等ができるよう、更新性、メンテナンス性を考慮した計画とすること。
b 各施設に機器の集中管理パネルを設置し、一括管理ができるようにすること。なお、チャイム・時間・空調・電力等の設備管理に関して、既存の業務用パソコンを使用せずに管理できること。
c 地球環境及び周辺環境に配慮した計画とし、燃焼時に有害物質を発生しないエコマテリアル電線の採用を積極的に行うこと。
d 省エネルギー、省資源を考慮するとともに、ランニングコストを抑えた設備とすること。
e 設備機器の更新、メンテナンス及び電気容量の増加等の可能性を踏まえ、受変電設備、配電盤内に電灯、動力の予備回線を計画すること。
f 設備類は故障するものと想定し、故障の際には、本施設の運営への影響が最小限となるよう配慮すること。また、吹抜や屋内運動場等の高所に設置せざるを得ない機器類は、容易に交換や清掃等の維持管理ができるよう配慮すること
g 設備スペースの大きさは、主要機器の設置スペース、付属機器類の設置スペース、保守管理のスペース、機器の搬入・搬出スペース、将来の増築や設備容量の増強のための予備スペース等に留意して計画すること。
h 汎用品の積極的使用を図ること。資機材、部品等について、特注品の使用をやむを得ない場合に限定し、汎用品の使用を図ること。
i ゼロエネルギービル化を見据えた施設整備を目指すにあたり、事業者の創意工夫ある提案をすること。
２）電気設備
|  |  | ① 照明・電灯コンセント設備 |  | a 照明器具、コンセント等は、児童の事故防止のため設置高さなどに配慮のうえ、各諸室の用途に応じた形式・容量や照度を確保し、配管配線工事及び幹線工事を行うこと。非常用照明、誘導灯等は、関連法令に基づき設置すること。また、重要負荷のコンセントには避雷対策を講じること。
b 照明器具は、LED照明を基本とすること。
c 照明器具は、容易に交換や清掃ができるよう配慮するとともに、入手困難な電球・電池等を使用しないこと。
d 自然採光を積極的に取り入れるなど、照明負荷の削減について、十分配慮した計画とすること。
e 各室において、照明の一括管理ができるようにすること。また、職員室や事務室等においてもすべての照明や電源の一括管理ができ、地域開放ゾーン、児童育成クラブ等の用途ごとに照明や電源の一括管理ができるように計画すること。また、コンセントは前面、背面のどちらにも配置すること。
f 家庭科室、理科室、図工室の電源は、専用分電盤を各準備室に設け、それぞれの実習室単位（例えば図工室と図工準備室で一つの単位とする) で電源の管理が行えるよう整備すること。
g 屋内運動場は、必要に応じた照度、演色性を得ることができる照明器具とし、電球等の破損による破片の飛散を防止する保護装置の設置や落下防止対策を行うこと。
h 校舎の施錠後に教職員等が駐車場まで向かう動線上のアプローチに照明を設置すること。
i 外灯は、自動点灯及び時間点灯が可能な方式とすること。
j 屋内外コンセントは用途に適した仕様とし、適切に配置すること。
k 電流計はすべて赤指針付きのものとすること。
|  |  | ② 情報通信設備 |  | a 情報通信のネットワーク対象施設（「資料9 電気・機械等要求性能表」参照）において、有線LAN用の配管配線・情報コンセント（中継HUBを含む) を設けておくとともに、無線LAN（WiFiルーター含む) を利用できるよう整備すること。
b ネットワーク技術の革新に対応する配線交換の容易な設備を設置すること。
c 配線仕様は、応募時点の最新のもので提案すること。
d 本市の情報ネットワークに接続可能な複数の情報回線を引き込む配管配線工事を行うこと（将来的なOA 拡充にも対応可能なよう整備すること。)。なお、LANの被膜の色はネットワークごとに異なる色とし、フロアスイッチなどの中継機器は保守性を勘案のうえEPSに設置すること。
e 給食調理場の検収室の搬入口にカメラ付インターホン子機を、給食調理場の検収室にカメラ付インターホン親機を、それぞれ対になるように設置し、必要な配管配線工事等を行うこと。また、これらのカメラ付インターホン子機からの呼出について、給食調理場の調理室、下処理室、配膳室、洗浄室及び休憩室には音及び光で同時に確認できる呼出設備を設置し、必要な配管配線工事等を行うこと。なお、光については呼出箇所を色で識別できるようにすること。
f エレベーターのかご内から職員室及び昇降機保守管理業者に連絡できる装置を設置すること。
|  |  | ③ 誘導支援設備 |  | a 学校の来客用玄関の玄関・昇降口にインターホン等、必要な設備機器の設置や配管配線工事を行うこと。
b エレベーター、多目的トイレ等に押しボタンを設け、異常があった場合、表示窓の点灯と音等により知らせる設備を設置し、職員室や事務室等に表示盤を設置すること。
|  |  | ④ 電話・施設内放送・テレビ受信 |  | a 電話（小学校の校舎に3回線、児童育成クラブの事務室に1 回線)、施設内放送及びテレビ放送受信設備（CATV放送受信設備を含む）の設置及び配管配線工事を適切に行うこと。
b 電話機には、留守番電話機能のついた電話機の設置・設定を行い、自動音声案内が出来る環境を構築すること。また必要数の子機を配置すること。なお、設置後は機器の取り扱い説明書を作成すること。
c 小学校の施設内放送設備は、小学校の職員室及び放送室から校舎内、屋内運動場及びグラウンドに放送可能な設備とすること。なお、放送室はグラウンドに面して設け、運動会時には放送室から屋外の様子を見ながら放送できること。
d 屋内用と屋外用のアンプをそれぞれ設けて、屋内（廊下、調理室等）、屋外にスピーカー設備を設けること。
e グラウンドでも放送設備を使用できるシステムの整備など、各種イベントに対応可能な設備を整備すること。
f 近隣への影響を考慮し、グラウンド、半屋外スペース、ピロティ、駐輪場への校内放送は、校舎内の放送と区別できる仕組みとすること。
g 校内放送設備の配線仕様は、消防法上の非常用放送設備に対応できるものとし、本市消防局と協議の上、決定すること。
h 職員室にプログラムタイマーを設置し、チャイムと連動させること。
|  |  | ⑤ 時刻表示装置 |  | a 時計は電波修正機能付きの壁掛け型とし、各室に適宜設置すること。
b屋外に設置する時計は電波修正機能付きのものとし、適切な場所に設置すること。なお、時計の維持管理がしやすいよう工夫すること。
|  |  | ⑥ 受変電設備等 |  | a 受変電設備等は、メンテナンスしやすいように配慮して計画すること。
b 地震等の自然災害対策を行うこと。
c負荷容量計算をし、将来性も含め十分に検討を行うとともに、力率改善や高調波対策等の検討も行うこと。
|  |  | ⑦ 警備 |  | a警備システムは、機械警備を基本とし、設置場所は、1階廊下部分、職員室、校長室、事務室、放送室、保健室、給食調理場のほか、貴重品及び危険性が高い備品が収容されている室（例：特別教室など）を予定している。警備システムは、建物完成後、配線工事等を別途行うため、それに必要な配管工事等を行うこと。
b 防犯カメラは、学校敷地（門、校舎、屋内運動場、グラウンド等）の進入口を監視できるように設置し、監視している映像を職員室内にてモニターで確認できるようにすること。なお、映像保存期間は２週間以内とし、２週間を超える映像は上書き又は消去されること。
|  |  | ⑧ 防災設備 |  | a 防災設備は、地域の防災拠点として活用できるように、ソフト・ハード面共に必ず提案すること。
３）空調換気設備
|  |  | ① 空調設備 |  | a 原則として、空調（冷暖房) 設備は「資料9 電気・機械等要求性能表」に示す諸室を対象とする。
b 各諸室の用途・目的に応じた空調システムを採用し、適切な室内環境を確保すること。ゾーニングや個別空調の考え方について、最適なシステムを提案すること。特に職員室は、1系統が故障しても、別系統で空調が維持できるなど、停止期間が無いようにすること。
c 屋内運動場、エントランスホール、吹抜等の大空間は、自動的に自然換気が図られる等、夏の高温防止対策を講じること。教室前のワークスペース、教師コーナーについては廊下の一部となる場合でも、居住域を空調範囲とする計画とすること。
d 屋内運動場アリーナ部分（ミーティングルーム含む）に対し、空調を行う。災害時に避難所となることを踏まえ、可能な範囲で適度な温度環境が得られるような空調計画とすること。また、日常的な屋内運動場として球技等が行われた際に、空調機器等へのボールの衝突に対するガードを設けること。
e 各諸室のリモコンのほかに、職員室の集中リモコンで、すべてのエアコンの電源管理、温度管理、スケジュール設定等ができるようにすること。また、電気使用量の見える化を図るため利用率や使用量などをデータ出力できるものとすること。
f 集中リモコンにはデマンド管理機能を持たせ、4 段階以上でデマンド自動制御可能なものとすること。
g 屋内運動場の空調は、夜間や祝祭日に利用者が使用できるように、操作説明板を設置するとともに、有料での利用も想定し、利用料金や運用方法等についてライフサイクルコストや他都市の動向を踏まえた提案をすること。
h 給食調理場の調理室の空調及び換気設備の計画に当たっては、天井等の結露、粉塵や水の浸入、適切な空気の循環が行われるよう必ず工夫すること。
i 可能な限り、諸室の静音環境を保つような設備計画に努めること。
j 暖房機器は、教室内の温度差が出ないように配慮するとともに、維持管理費の抑制に配慮すること。
k 修理、更新に要する費用や時間を低減するため、空調機器は汎用品を選定し、修理対応が迅速（1週間程度）なメーカー及び代理店等を選定すること。なお、動力については、総合的に検討を行いコストの低いものを導入すること。
|  |  | ② 換気設備 |  | a シックスクール対策として、自然換気における解析を行ったうえで、各教室に換気設備（換気小窓等を含む）を適切に設ける等、各諸室においても十分な換気（湿気・結露対策）ができるよう配慮すること。
b 換気設備は、各室ごとに制御できるものとし、外気処理空調機・中央換気等の場合は、「学校教育ゾーン」「地域開放ゾーン」「管理ゾーン」に分けること。
c 給排気口は、粉塵・害虫・雨水の侵入を防止する構造とすること。
d 外気を取り込む換気口には、汚染された空気の流入を防ぐため、フィルター等を備えること。なお、当該フィルター等は、洗浄、交換、取り付けが容易に行える構造のものとすること。
e その他諸室の換気設備は、その用途・目的に応じた換気システムを採用し、シックススクール対応に十分配慮すること。
|  |  | ③ 自動制御設備 |  | a 空調設備と換気設備は、遠方発停制御が可能とすること。
|  |  | ④ 熱源設備 |  | a 地球環境やライフサイクルコストに十分配慮したシステムを適切に採用すること。
４）給排水衛生設備設備
|  |  | ① 共通 |  | aメンテナンス性を考慮し、天井内ではなくPS等に、器具、機器（特に厨房機器）及び系統ごとにバルブを設けること。また、埋設配管は極力少なくなるように計画すること。
b 建物導入部や別の構造体同士（受水槽→校舎等）を跨る場合には、フレキシブルジョイント2個を設置し変位吸収を考慮すること。
|  |  | ② 給水設備 |  | a 原則として、給水設備は「資料9 電気・機械等要求性能表」に示す諸室を対象とすること。
b給食調理場の真空冷却機、スチームコンベクションオーブン等には、逆流を避けるように措置すること。
c なお、詳細については、本市上下水道局と協議を行うこと。
|  |  | ③ 給湯設備 |  | a 中央給湯方式ではなく、局所給湯方式とすること。
b 電気温水器を設置する場合は、飲料可能なものとすること。
c 給食調理場の調理室の給湯器は専用とし、循環式を採用しないこと。また、給湯器1 台が故障した場合でも、給湯不可とならないように、並列システムを採用すること。
d 配管材は、ステンレス鋼管JIS G 3448（呼び径60Su以下は拡管式）とすること。
|  |  | ④ 排水設備 |  | a 汚水及び雑排水は、適切に下水道に接続し、通気管やマンホール等からの臭気により不快を感じないよう配慮すること。なお、排水に関しては、自然勾配によることを基本とし、ポンプアップはできる限り行わないこと。
b 必要に応じて、グリストラップを設けること。グリストラップは防臭蓋とし、床面の水や砂埃等が流入しない構造とすること。
c 空調機器や給湯器から発生するドレン排水は、バルコニー等の屋外であっても垂れ流しとせず、直接排水溝又は排水管へ排出されるよう計画すること。
d給食調理場の調理室の冷却コイル、エアコンユニット及び蒸気トラップからの排出水は、専用の配管で、調理エリア外へ排出できる構造とすること。
e給食調理場の調理室やトイレなどの水回りの下部にはピットを設けること。
|  |  | 5) 衛生設備等 |  | a 衛生設備は、清掃等の維持管理が容易な器具・機器を採用すること。
b 衛生器具類は、高齢者及び障がい者にも使いやすく、かつ、節水型の器具を採用すること。なお、小学校低学年の児童に対して十分配慮すること。
c トイレの衛生対策、特に臭気対策には万全を期すこと。
d 新型コロナウイルス等の感染症対策として、小学校の室内のトイレの手洗い設備は、自動水洗（電池式）とし、小学校の室内のトイレ以外及び外部の手洗い場は、自在レバー水栓とすること。また、児童育成クラブ室については、事務室の手洗い設備は自在レバー水栓とし、それ以外は自動水栓とすること。ただし、事務室以外の手洗い場においても、一部、自在レバー水栓を設けること。
e 給食調理場の手洗い設備には、温水が供給され、手を使わずに操作できる蛇口、手指の殺菌装置、使い捨てペーパータオル及び足踏み開閉式ごみ箱を設置すること。
f 手洗い設備の排水が床に流れないよう工夫すること。
|  |  | ５）ガス設備 |  | a ガス管を床下に配管する場合には、ピットを設けること。
b ガス設備を設置する場合は、使用目的に応じて、利便性、快適性、耐久性に配慮した設備とすること。
c ガス漏れ警報器や緊急遮断弁等の設置により安全性を高めること。
（５）周辺インフラとの接続
|  |  | １）接続道路 |  | a 敷地との接続個所及び接続方法は、既存の条件に従うこと。
|  |  | ２）上水道 |  | a 給水本管との接続計画は、事業者の提案によるが、小学校、児童育成クラブ、サッカーコートで別々に管理（契約）できるようにすること。
b 上水道整備に伴う水道加入金は、本事業費に含むものとする。
|  |  | ３）下水道 |  | a 接続計画は、事業者の提案による。
|  |  | ４）電力 |  | a 引き込み方法等は、小学校、児童育成クラブ、サッカーコートで別々に管理（契約）できるようにすること。
b 電力監視システムの導入をすること。
|  |  | ５）ガス |  | a 具体的な引き込み方法等は、事業者にて供給事業者への確認、調整のうえ、提案すること。
b 工事費用、工事負担金等の初期費用が必要となる場合には、本事業費に含むものとする。
|  |  | ６）電話 |  | a 引き込み方法等は、事業者の提案による。
|  |  | ７）通信 |  | a 現況は事業者にて通信事業者に確認のこと。
b 引込計画については事業者の提案による。
（６）防災安全計画の考え方
|  | １）災害時等の施設安全性の確保 |  |  | 地震等の自然災害発生時や非常時において安全性の高い施設とするほか、火災時の避難安全対策や浸水対策、強風対策及び落雷対策に十分留意すること。 特に屋内運動場は、災害発生時における地域の拠点となる避難所であることから、天井材や照明器具等の落下防止、窓ガラスの破損・飛散防止等の安全対策を施すこと。
|  | ２）避難所利用を想定した施設計画 |  |  | 地域の拠点となる避難所として、避難者を受け入れ、一定期間滞在させることを想定し、諸機能の配置や動線、防災設備等を計画し、トイレ・シャワー・更衣休憩室、防災備蓄室等を適切に配置すること。また、ライフラインの早期復旧を見据えた計画とすること。いずれも必ず提案すること。
|  | ３）平時の施設安全性の確保 |  |  | 児童等の利用に際し、吹抜けや窓ガラス等からの落下の危険性が予想される箇所には、安全柵（落下防止策等）やネット等を設けて、安全性を確保すること。窓の腰壁については、転落防止のため110cm以上とすること。また、ガラス窓は強化ガラスを採用すること。
|  | ４）保安警備の充実 |  |  | 日中の不審者対策や夜間等における不法侵入を防止する等、本施設の保安管理に留意した計画とする。また、必要に応じて、防犯上、適切な照明設備等を設置すること。
２．設計業務対象施設に係る要件
（１）小学校
１）校舎
|  |  | ① 共通 |  | a 普通教室、特別支援教室は可能な限り南向きに配置し、1階に配置する場合は掃出し窓を設置すること。
b 各教室は、自然採光や自然換気に配慮し、明るく開放感のある親しみのある室とすること。また、直射日光による暑さやまぶしさを防ぎ、各教室への雨の吹込み等を抑えることができるよう、庇を設置する等の工夫を施すこと。
c 教室及び特別教室の天井高は、2.7m以上とする。
d 各教室にコンピュータ、スクリーン機能を有する映写対応UD黒板（色相4.8以上、明度4.8以上、彩度0.4以上）等の情報機器、手元で操作できる操作パネル機能を有した壁掛け超短焦点プロジェクター等の周辺機器を導入し、設備教具の多様化に対応できるICT環境を整備すること。
e 前面掲示板には週間行事予定表を設置するものとし、内装壁にはできる限り掲示スペースを確保すること。
f 窓開放時に虫が侵入しないよう、教室や廊下等を除き、適切に網戸を設置すること。（「資料9 電気・機械等要求性能表」参照)
g 設備や備品はICT活用など新しい学習に対応できるものとし、家具についても児童の生活の場としての機能に配慮すること。
h 各室の用途に合わせ、十分な電源を確保すること。
i 諸室の用途に合わせ、カーテンを適切に設置すること。
|  |  | ② 普通教室・ワークスペース |  | a 30名（1～2 年生)～35名（3年生以上）の児童の一斉授業を含む学習活動が行えるよう、児童の体格向上や、学校家具に関するJlS 改正による机の大型化を考慮した教室を整備すること。
b 同一学年の普通教室は、原則として同一階、同一区画にまとめて配置すること。
c 学習への興味・関心を高めるよう、掲示スペースの設置や、視聴覚機器及び情報機器の活用を踏まえた教室とすること。
d 児童の個人用ロッカー、児童及び教員の道具入れや用具庫等、必要な収納を確保すること。
e 心の居場所としての教室となるよう、色彩の工夫、収納スペースや家具の形状などに配慮すること。
f グループ学習や新たな学びの場として、普通教室前の廊下部分に普通教室と一体利用のできるワークスペースを設ける。昨今の学習環境の変化により増えている児童個人用の荷物の収納、グループ学習の場としても活用できる家具などを配置する。
g 黒板の上部に手元で操作できる操作パネル機能を有した超短焦点壁掛け対応プロジェクター（黒板の任意の場所に映像を映し出せるもの）を設置すること。
|  |  | ③ 特別支援教室 |  | a 特別支援教室は、取り外し可能な可動間仕切り壁を設けること。
b 教室内にクールダウン室を設けること。
c 障がいの特性を考慮し、安全性を十分に確保できる位置に配置すること。
d 教室内に着替えスペースや収納スペースを設けること。
e 黒板の上部に超短焦点壁掛け対応プロジェクター（黒板の任意の場所に映像を映し出せるもの）を設置すること。
|  |  | ④ 多目的教室 |  | a 多目的教室は、将来、普通教室として使用できるように整備すること。
|  |  | ⑤ 教師コーナー |  | a 多様な学習展開、個別学習、チームティーチング、作品や教材の掲示・展示の場として学習や特別活動の幅を広げ、遊び、交流等、学校生活を豊かにする場として活用できるよう、教育環境を考慮して計画すること。
b 教師コーナーは、レイアウト上設置することが適切でないか、または、他の諸室で代替できる諸室があれば、設置しなくてもよい。ただし、設置しない場合はその理由を明示すること。
⑥ 特別教室
|  |  |  | ア 共通 | a 準備室を設けること。
b 多様な学習活動に対応できるよう計画すること。
c 1階に配置する場合は掃出し窓を設置すること。
d 黒板の上部に超短焦点壁掛け対応プロジェクター（黒板の任意の場所に映像を映し出せるもの）を設置すること。
|  |  |  | イ 理科室 | a 理科室には、実験用机や必要となる各種設備を適切に配置すること。
b 理科室は、顕微鏡使用時の自然光確保を考慮した配置とすること。また、薬剤の利用及び臭気の出る作業を想定し、床面の素材並びに換気に十分配慮した計画とすること。
c 収納棚を十分に設置し、棚は外部から内部に収納している物品等が見えるものとし、施錠が可能であること。
d 理科準備室は、理科室から直接出入り可能とすること。薬剤の利用及び臭気の出る作業を想定し、床面の素材並びに換気に十分配慮した計画とすること。
|  |  |  | ウ 音楽室 | a 音楽室は、良好な音響的環境の整備とともに、他の教室や近隣に迷惑がかからないよう、高い遮音性を確保すること。
b 合唱や吹奏楽などの練習や発表に適した空間づくりに配慮すること。
c 音楽準備室は、音楽室から直接出入り可能とすること。また、楽器等を十分余裕をもって収納できるよう計画すること。なお、楽器に直接日光が当たらない保管スペースを確保すること。
|  |  |  | エ 図工室 | a 図工室は、絵画や造形、工作など、様々な制作活動が行えるよう整備すること。
b 作品の製作に配慮して、汚れにくく清掃しやすい床・壁仕上げとし、学校用としての作品の保管及び展示スペースを十分に確保すること。また、臭気や粉塵の出る作業を想定し、換気に十分配慮した計画とすること。
c 図工準備室は、図工室から直接出入り可能な配置とすること。
|  |  |  | オ 家庭科室 | a 家庭科室は、被服台での食事等、裁縫と調理の一体的利用が可能となるように計画すること。また、冷蔵庫・洗濯機置き場についても考慮すること。
b 教材等の準備、材料や用具、機器等を収納するスペースを確保すること。
c 衛生や換気に十分配慮した計画とすること。
d 家庭科準備室は、家庭科室から直接出入り可能な配置とすること。
|  |  |  | カ 英語教室 | a 壁全面に作品や教材の掲示・展示の場として学習出来る造りとすること。
b 多様な学習形態での活用も想定し、可能な限り可動式家具とし、広い活動スペースを確保すること。
c 音響機器を設置すること。
|  |  |  | キ 図書室 | a 図書室は、司書スペースを含め、利用しやすく多機能でコンパクトに整備すること。なお、図書室の規模については、1クラス以上が同時に使用できるようなスペース（机・椅子を設置) を確保すること。書架については、約13,000冊分の図書を配架し、書籍の将来的な増加を考慮して計画すること。
b 「図書館の設置及び運営上の望ましい基準（文部科学省)」を踏まえ整備すること。
c 図書室は、児童が気軽に立ち寄れ、リラックスした雰囲気で学習又は交流できるよう工夫すること。また、汚れにくく、埃等を吸着しにくい床仕上げとすること。
d オンラインデータベースやタブレット端末による電子資料の利用など先進的な利用方法に対応した通信環境を整備し、児童が主体的に調べ学習を実施できるよう計画すること。
e 多様な学習形態に対応して機器の配置換えができること。
⑦ 管理諸室等
|  |  |  | ア 校長室 | a 校長室は、職員室に隣接し、来賓の応接スペース、金庫を設置すること。また、来賓のアプローチや職員室、湯沸室との動線に配慮すること。また、歴代校長の写真等の十分な掲示スペースを確保すること。
b グラウンドや外部からのアプローチ部分などの見通しがよく、校内各所への移動に便利な位置に配置すること。
c 金庫は、耐火金庫としての機能を有すること。また棚を設置し、ファイル等を保管できるようにすること。
|  |  |  | イ 職員室等 | a 職員室は、グラウンド等や外部からのアプローチ部分などの見通しがよく、校内各所への移動に便利かつ緊急対応ができるようその配置・動線に配慮すること。また、将来の教員増等に対応できるよう配慮すること。なお、玄関・昇降口が見えるよう配置することが望ましい。
b 職員室の直上には、給排水設備を有する室を配置しないこと。
c 壁にガラスを設ける等、明るく開放的で、親しみのある雰囲気になるよう計画すること。
d 来客用玄関から職員室まで、容易にたどり着けるように配慮すること。
e 印刷室及び湯沸室を職員室と一体的に計画し、会議室との連携に配慮すること。また、印刷室は、印刷機からの騒音に配慮した計画とすること。
f 校内のあらゆる機器等の集中管理ができる総合盤を設置するとともに、各種情報機器の設置のため、フリーアクセスフロアとすること。
g 職員室にはマイク・スピーカー等の音響設備を設置すること。
h 見やすい位置に鍵管理機を設置すること。鍵管理機の他にマスターキーを備えること。鍵管理機は、デザイン性に配慮すること。
i 教職員が使いやすい位置に書庫及び収納棚を配置すること。
j 職員室内の配置計画については、組織や人数の変化に柔軟に対応できるとともに、効率的な家具や収納が整備されている等、機能的でフレキシブルな職員室を実現する提案を行うこと。
|  |  |  | ウ 事務室 | a 事務室は、来訪者の管理を行いやすいように来客用玄関に隣接して配置すること。
b 来客用玄関に隣接してカウンター窓及び郵便受けを設置すること。
c 校長室や職員室に近接していることが望ましい。
|  |  |  | エ 更衣休憩室 | a 更衣休憩室（男女別) は、職員室に近接して配置することが望ましい。
b シャワー室（男女別) を設置すること。
c 窓ガラスは外部からの視線を遮れるよう工夫すること。
|  |  |  | オ 会議室 | a 教職員40名程度で打合せできる大きさの会議室を1室設け、職員室及び校長室に近接して配置すること。
|  |  |  | カ 保健室 | a 保健室は、静かで、良好な日照、採光、通風などの環境を確保でき、職員室に近接し、児童が利用しやすい位置に配置すること。
b 保健室は、グラウンド等からの見通しがよく、急な怪我人や病人がでたときに救急車の搬送など緊急対応ができるよう、緊急車両が入りやすい1 階に配置し、動線に配慮すること。また、保健室とグラウンドは直接行き来可能とすること。
c 保健室内にシャワーブース（下半身が洗いやすいように)を設けること。なお、シャワーブースへは脱衣所を通って行けるように配置し、脱衣所へは保健室内と廊下の二方向から入れるようにすること。また、多目的トイレに近接した位置に設置すること。
d ベッド（車輪付) 1セット、収納可能な折りたたみ式ベッド2セット、収納庫・物入れ（布団収納等) 、流し台、洗濯機用防水パン等を設置し、洗濯物や布団干し場についても考慮すること。また、出入り口は移動式ベッドが容易に出入りできる大きさとすること。
e 身長計等の備品の収納スペースを設け、薬剤や機密文書を保管する施錠可能な保管庫を設置すること。なお、収納スペースは可能な限り保健室外の保健室に近接した場所に設けること。また、保健室前の廊下には、担架を設置すること。
f 嘔吐物の消毒等を想定し、床面の素材並びに換気に十分配慮した計画とすること。
g 新型コロナウイルス感染症等の感染症対策のため、発熱等の風邪症状のある児童が外傷や心身の不調などで来室した他の児童と接することのないよう配慮すること。
h 流し台付近に自動製氷機を設置すること。
|  |  |  | キ 放送室 | a 教職員だけでなく児童の利用にも便利で、グラウンド等を見渡せる位置に整備すること。
b 1階に配置する場合は容易に出入りできる開口を設けること。
c 放送室から各教室に映像を流すことができる設備を設けること。
d 防音に配慮した計画とすること。
|  |  |  | ク 相談室 | a 相談室は2室設け、職員室及び保健室にそれぞれ近接して配置すること。
|  |  |  | ケ PTA事務室 | a PTA事務室は、PTAが利用しやすいように配置すること。また、独立して使用（夜間や祝祭日等）できるように動線に配慮すること。
b 洋式トイレ及び流し台（給湯設備）を設置すること。ただし、学校機能とは別に、夜間や祝祭日等おいても使用できるトイレ及び給湯室等を設置した場合はその限りではない。
|  |  |  | コ 教材資料室・倉庫・備品庫 | a 教材資料室・倉庫・備品庫は、各諸室との関連性を考慮し、適切に配置すること。換気に十分配慮するとともに、棚等を適宜設置し、物品の出し入れが容易なよう計画すること。
|  |  |  | サ サーバ保管庫 | a サーバ保管庫は、セキュリティ上、職員室や事務室等の一角に設けること。
b 転倒防止対策を行ったサーバラックの設置や常時冷房が入る等、適切に機器管理ができるよう計画すること。
|  |  |  | シ 地域連携室 | a 地域連携室は、地域利用者が利用しやすいように配置すること。また、独立して使用（夜間や祝祭日等）できるよう動線に配慮すること。30名程度での利用を想定する。
b 洋式トイレ及び流し台（給湯設備）を設置すること。ただし、学校機能とは別に、夜間や祝祭日等おいても使用できるトイレ及び給湯室等を設置した場合はその限りではない。
⑧ 給食関連施設
|  |  |  | ア 給食調理場 | a 給食調理場は「学校給食衛生管理基準（文部科学省) 」に基づき整備し、ドライシステムを導入すること。
b 給食調理場の規模・厨房機器・配膳室の仕様等は、小学校の児童・教職員分の給食（800食、アレルギー対応食を除く) 調理が可能な施設・設備とすること（「資料11 厨房機器等参考仕様リスト」参照) 。 また、面積や天井高等はゆとりをもって作業できるよう配慮すること。
c アレルギー対応食調理コーナーは、食材や作業の動線に留意し、通常食との混入、誤配が起こらないような位置に配置するとともに、きめ細かで柔軟な対応が可能となるように工夫すること。また、最大20食／日の調理に対応する機器を適切に設置すること。
d 床は不浸透性、耐摩耗性、耐薬品性で、滑りにくい材料を用い、平滑で清掃が容易に行える構造とすること。
e 天井、内壁、扉は、耐水性材料を用い、すきまがなく、平滑で清掃が容易に行える構造とすること。調理室内は、床面から上部1.0mまでの内壁に不浸透性材料を用いること。
f 高架の取り付け設備（パイプライン、配管、照明器具等）、窓のでっぱり等、塵埃のたまる箇所は可能な限り排除すること。
g 食材の搬入口には搬入室（荷受室）を設け、扉やシャッター等を設置し、外部からの虫・砂塵等の侵入を防止するよう十分配慮すること。搬入ヤードには、十分な大きさの屋根（3m程度の庇等）を設け、搬出入の際に正面及び左右からの雨の吹込み等を防ぐことができるよう工夫すること。また、プラットフォームを設け、トラック等での搬出入が容易なようにすること。
h 食材、牛乳等の直接搬入品の搬出入は、児童が利用するグラウンド等を経由しない経路とすること。また、給食調理場と校舎内のその他の諸室を区画し、直接搬入品の納入業者等が給食調理場及び配膳室を除き、その他の場所へ進入できないようにすること。なお、直接搬入品は外部から配膳室に直接搬入できること。
i 開放できる窓への防虫網（ステンレス）の取り付け、捕虫器の設置、換気用ダクトへの網の取り付け、エアーカーテンの設置及び排水トラップの設置等を行い、鳥類及び鼠族昆虫の侵入並びにそれらの住み着きを防ぐ構造とすること。
j 給食調理場内には殺菌灯を適切に設置すること。
k 調理室等の作業区域内の扉は、手を使用せずに開閉できる自動扉とすること。
l 給食調理場に設ける手洗いは自動水栓（温水）とすること。
m 更衣室、休憩室、トイレ及びトイレ前室を、男女別で、それぞれ近接する場所に適正に配置すること。なお、トイレは、座ったまま手洗いができ、手洗い及び便器ともにすべて自動（自動水栓（温水）・石鹸、自動開閉便座等）とし、扉は自動扉とすること。
n 洗濯機、乾燥機を各1台（洗濯容量10kg以上）、設置すること。
o 残滓の保管場所を調理室外（屋外）の適切な場所に設け，専用の容器を備えること。設置に当たっては、給食調理場での提供食数に対応し、本市の分別方法及び収集内容に十分対応できるものとすること（残滓は毎日回収）。
p 学校給食の調理の状況等を見ることができるよう、調理室に窓を設ける等の工夫を行い、食育に資する施設とすることが望ましい。
|  |  |  | イ 配膳室 | a 複数の児童が給食を取りにくることから、配膳室の入口と出口は区分し施錠できるようにすること。
b 配膳室の出入口の床は平滑にし、給食運搬用ワゴンがスムーズに動かせるよう配慮すること。
c 配膳室の壁面には、給食運搬用ワゴンによる衝突防止用のプロテクターを適切な高さに設置すること。
d 学校運営時間外（早朝等）でも外部から配膳室に直接搬入できる配置とすること。また、児童が給食を取りに来る動線に配慮した配置とすること。
e 配膳室は可能な限り給食調理場内に設けること。
⑨ 共用部
|  |  |  | ア 玄関・昇降口 | a 児童用の玄関・昇降口は来客用玄関と別に配置し、来校者の利用とセキュリティに配慮して動線を計画すること。
b すべての学校利用者は、玄関・昇降口で外履きから内履きに履きかえるものとし、玄関・昇降口に、学年・クラス別に区分けした下足入れ及び傘立てを設置すること。玄関・昇降口は、いずれも1階に配置することが望ましい。
c 玄関・昇降口は、全校児童が円滑に出入りできるよう、正門や校舎・グラウンドとの動線に配慮した配置とすること。また、外履きの保管（長靴も含む) 、内履きの保管、履きかえの効率性や水滴の内部床への飛散、雨や風の吹き込み等に配慮し、適切に計画すること。
d 玄関・昇降口は、学校の顔として登下校が楽しくなるような演出が期待される。また、児童数の将来的な増加にも対応できるように計画すること。
e 玄関・昇降口にはスロープを設け、車椅子に対応できるようにすること。
|  |  |  | イ 来客用玄関 | a 来客用玄関は駐車場からアクセスしやすい位置に設け、児童用の玄関・昇降口とは別に配置すること。
b 来客は来客用玄関で外履きから内履きに履きかえるものとし、下足入れ及び傘立てを設置すること。
c 来客用玄関は1階に配置することが望ましい。
d 来客用玄関にはスロープを設け、車椅子に対応できるようにすること。
e 学校案内板を分かりやすい位置に設置すること。なお、学校案内板は諸室の配置変更に対応できるものとする。
f 来客用玄関と職員用玄関を兼ねる場合は、それぞれの用途が明確に分かるようにすること。
|  |  |  | ウ 職員用玄関 | a 職員用玄関は駐車場からアクセスしやすい位置に設け、職員用玄関で外履きから内履きに履きかえるものとし、下足入れ及び傘立てを設置すること。
b 職員用玄関にはスロープを設け、車椅子に対応できるようにすること。
c 職員用玄関と来客用玄関を兼ねる場合は、それぞれの用途が明確に分かるようにすること。
|  |  |  | エ 児童用トイレ | a 児童用トイレ（男女別)は、各学年に1 ヶ所ずつ設けること。なお、休憩時間に行列ができないことや将来的な児童数の増加も考慮した便器数を確保し、各教室との距離や動線に配慮して計画すること。また、手洗いスペースも児童数に応じて十分な広さを確保すること。
b トイレは、給食調理施設や保健室に隣接させないこと。また、給食室、職員室、電気室、飲料用受水槽の真上に配置しないこと。
c 児童用トイレは、快適で明るく、清潔なイメージとなるよう照明や色使い等に配慮し、自然光を採り入れ、色彩や作品展示等による演出等、安らぎの空間となるよう計画すること。
d 児童用トイレは、和式便器を1基設置し、その他は洋式トイレとすること。ただし、大便器が1基のみの場合は洋式トイレとすること。また、個室内に手荷物等の置き場を設けること。なお、個室内からの音漏れ防止に配慮した提案をすること。
e 多目的トイレは、温水洗浄便座とし、特別支援教室の近辺に1ヶ所及び各階に1ヶ所設け、汚垂に配慮すること。また、オストメイト対応とし、汚物流し（壁付）、鏡、紙巻器、シャワー（シングルレバー混合水栓）、水石鹸入れ等を設けること。
f 児童用トイレは、臭気がトイレブースを超えてトイレ内に拡散しないよう、トイレブース内で排気できるなど、給排気についても、より快適で清潔な空間となるよう配慮すること。
g 児童用トイレの出入口には、児童の安全確認がしやすいよう扉を設けないこと。ただし、廊下から完全に見える状況とならないようにすること。
h 児童用トイレは、各階の利用しやすい位置に軽度の肢体不自由のある児童が利用可能な大きめのトイレブースを、男女それぞれに1 ブース設けること。
i 職員室と同一階の多目的トイレは、児童や来賓が利用できる位置に配置すること。また、オストメイト対応とし、温水洗浄便座、ベビーシート、ベビーチェア及びフィッティングボードを設けること。
|  |  |  | オ 来賓・教職員用トイレ | a 来賓・教職員用トイレ（男女別）を職員室に近接して整備すること。
b 来賓・教職員用トイレは、給食調理室及び保健室に隣接させないこと。
c 来賓・教職員用トイレは、快適で明るく、清潔なイメージとなるよう配慮し、全て洋式トイレとし、個室内に手荷物等の置き場を設けること。なお、個室内からの音漏れ防止に配慮した提案をすること。
d 来賓・教職員用トイレは洋式トイレとし、温水洗浄便座を採用すること。
|  |  |  | カ 廊下・階段 | a 廊下、ホール及び階段等は、教室と同程度の天井高として空間的に開放感をもたせるとともに、避難上有効かつ安全に十分にゆとりのある計画とし、各諸室もしくは各階を合理的かつ機能的に結合するよう配慮すること。
b 廊下は、掲示板等を作品等が展示できるよう設置し、情報発信できる空間としても計画すること。
c 廊下は、休み時間などにおける児童の憩いの場として演出すること。
d 階段の落下防止手すりと、歩行や動作を円滑にするための手すりを、目的別に設置すること。落下防止手すりの手すり子の内法間隔は、11cm以下とすること。歩行や動作を円滑にするための手すりは、階段の両側に設置すること。
e 普通教室前に、将来の児童数に応じた適正な数量の手洗い（手洗い・掃除用洗い場1 箇所程度）を設け、必要に応じて棚を設けること。水栓は、壁付の自在レバー水栓とすること。
f 手洗い場は衛生面の観点から水の溜まらない構造とし、流し台、壁及び床は耐水・耐腐食性のある材料を用いること。
g 水石けん入れは備品の容器にて対応し、設備として設けないこと。なお、手洗い場付近に衛生面に配慮した置き場を設けること。
h 吹抜とする場合は吹抜周りの手摺は落下防止の安全対策について十分配慮すること。吹抜に面した落下の可能性のある部分は落下防止対策を講じる。落下防止手すりとする場合の手すり高さは足がかり部から130cm以上とし、手すり子とする場合の手すり子の内法間隔は、11cm以下とすること。する場合は吹抜周りの手摺は落下防止の安全対策について十分配慮すること。吹抜に面した落下の可能性のある部分は落下防止対策を講じる。落下防止手すりとする場合の手すり高さは足がかり部から130cm以上とし、手すり子とする場合の手すり子の内法間隔は、11cm以下とすること。
|  |  |  | キ エレベーター | a エレベーターは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の建築物移動等円滑化誘導基準に準拠し15人乗りとし、車いすが利用できる仕様とすること。なお、給食の運搬にも利用するため、可能な限り配膳室から利用しやすい位置に設置すること。
b エレベーターの壁面には、給食運搬用ワゴンによる衝突防止用のプロテクターを適切な高さに設置すること。
c 円滑な利用と、児童や教職員との衝突防止のため、エレベーターの搬入・搬出口の前に適切な面積のたまり空間を整備すること。
２） 屋内運動場
|  |  | ① 共通 |  | a 屋内運動場は、学校体育等のスポーツ活動に対応可能な計画（天井及び壁面に衝突安全性・耐久性を備える等) とすること。なお、屋内運動場の用具等を収納できる十分なスペースを一体的に整備すること。具体的な計画については、「学校屋内運動場の整備指針（（財) 日本体育施設協会・学校屋内運動場調査研究委員会 編) 」を参照すること。
b 屋内運動場は、小学校の校舎と一体的に整備する、若しくは、児童及び教職員が小学校の校舎から屋内運動場に円滑な移動ができるように連絡通路を設けること。
c 式典用の幕をかけるフック（収納可能なもの) を周囲に設けること。
d 災害発生時における、避難所としての利用を行うことを想定し、防災備蓄倉庫を設置すること。防災備蓄倉庫は、災害時の避難所として必要な食糧、備品、資機材を保管する充分なスペースを確保すること。
e ステージ奥行は10m以上とし、ステージ上で演劇をすることを想定した音響設備及び照明設備を提案し、設置すること。ただし、学校施設の日常的な利用に相応しい仕様やグレードを想定している。
|  |  | ② アリーナ |  | a 天井高は、コートの床面から10m以上（障害物があれば床面からその障害物までの高さ、ただしセンターコート用バスケットゴール等、天井面の部分的な障害物を除く) 確保すること。また、床材は、適度なクッション性のある材質とすること。
b コートは、バスケットボール（ミニバスケットボールコート2 面、センターコート（28m×15ｍ）1 面設置)、バレーボール（9人用）、バドミントン等ができる器具等（床面のライン含む）を整備し、姿見（収納扉付) を設置すること。
c ステージとアリーナの間及び想定される出入口に開閉式の防球ネットを設置すること。また、アリーナの中央に開閉式の防球ネットを設置し、2 分割して利用できるようにすること。
d 壁や柱、建具、器具（スピーカーや消火器等）等については、緩衝材を設ける等、ボール等の衝突による破損、児童の衝突等による怪我を防止するよう配慮すること。
e アリーナの照明は、LED 照明とし、ブロックごとに点灯操作できるよう計画すること。また、照度の調節により、段階的に暗転できるよう設えること。
f アリーナの床面においても中間期に十分な通風が得られるよう、自然換気に配慮した計画とすること。
g 上部に点検通路を設置すること。
|  |  | ③ 器具庫 |  | a 器具庫は、用具の用途や種類別に整理が可能な構造とすること。また、換気に十分配慮するとともに、棚等を適宜設置し、物品の出し入れが容易となるように計画すること。また、壁や柱に物品が衝突して容易に壊れないよう配慮すること。
|  |  | ④ ステージ、調整室、ステージ控室 |  | a スタッキングチェア等の収納スペースを適宜確保すること。
b ステージ照明は、照明バトン2 列（ボーダーライト、サスペンションライト) 、ピンスポットライト2台を設けることとし、調整室で操作することを前提とする。
c 音響は、前面壁埋込型スピーカー2 台と可動式スピーカー、マイクロホン、ワイヤレスマイクロホン、移動用アンプ、マイク、調整卓を屋内運動場の大きさ及び学校運営を想定したときに適正な数量で設け、調整室で操作できること。
d ステージ上のスクリーンに投影可能な大型プロジェクター機能を設けるため、アリーナに床埋込型コンセントとステージに仮設電源盤及びフロアコンセントを設けること。
e 調整室からアリーナの状況を確認しながら機材の操作ができるようにすること。
f ステージへ昇降する階段（常設とし、左右から昇降できる形式のもの) を設置すること。
g ステージの舞台袖にステージ控室を設け、雛壇、演台、スタッキングチェア、ピアノを安全に保管できるスペースを確保すること。
hステージには美術バトンを適切に設けること。
|  |  | ⑤ 屋内運動場用玄関 |  | a アリーナは地域利用者も学校とは独立して使用できるよう、小学校の玄関・昇降口とは別途の屋内運動場専用の玄関を設けること。
b 地域利用者は、管理区分を考慮して独立した屋内運動場用玄関から屋内運動場に出入りすることとし、地域利用者が円滑に出入りできる位置に配置すること。
c 地域利用者を含めた学校関係者以外が校舎内へ侵入できないように管理区分を明確にすること。
d 地域利用者は、屋内運動場用玄関で外履きから内履きに履きかえるものとし、下足入れ及び傘立てを設置し、かつ、学校行事や各種イベント等での利用に支障がないよう、その規模や形状等を計画すること。
e 屋内運動場用玄関にはスロープを設け、車椅子に対応できるようにすること。
|  |  | ⑥ 更衣室・トイレ |  | a 更衣室（男女別) は、施設規模に応じて適切に計画すること。また、学校行事、イベント等を考慮した配置とすること。
b シャワー室を男性用、女性用にそれぞれ１ヶ所ずつ設けること。
c 男女トイレ、多目的トイレを１ヶ所設けること。また、手洗い設備は、自動水洗（電池式）とすること。なお、大便器はすべて洋式トイレとすること。
d 多目的トイレは、オストメイト対応とし、温水洗浄便座、ベビーシート、ベビーチェア及びフィッティングボードを設けること。なお、緊急呼び出し設備を設けること。
|  |  | ⑦ミーティングルーム |  | a ミーティングルーム（30名程度を想定）を設置すること。
|  | ３） グラウンド |  |  | a グラウンドは、児童が伸び伸びと体を動かせ、スポーツのできる十分な広さの運動場とし、1周120m 以上のトラックを確保し、かつ、野球、ソフトボール、サッカーができる十分な広さを確保すること。なお、野球用バックネットは固定式のものを新設すること。
b ライン引きのため、周回トラックの内外周点、直線コースの起終点、その他野球、サッカーなどの球技等のコートの角点等、主要なポイントのマークを設置する。
c グラウンドは透水性保水型舗装とし、排水性を考慮した上で風に飛ばされ難い土質の土を使用し、車両の乗り入れも想定し、耐圧性のすぐれたものとすること。また、校舎や周辺地域への飛散防止策を講じること。表土については、水はけがよく、砂の流失や硬化の起こりにくいもの、また、礫の混合がなく雑草の生えにくい性質のものとし、維持管理の方法も含めて、特に配慮すること。
d グラウンドは暗渠排水とし、グラウンド外周部には排水溝を設置して適切に処理すること。
e 屋外器具庫（石灰の保管については単独の部屋とする。）は、用具の用途や種類別に整理が可能な構造とし、外壁に屋外用コンセントを設けること（校舎内に外部から使用できる屋外器具庫を設置することも可）。
f 校内放送が可能な音響設備及びスピーカーを適切に配置すること。なお、近隣に迷惑がかからないよう配慮すること。
g 災害時等において大型車両（大型バスやはしご車等の大型緊急車両等）がグラウンドに容易に進入できるように計画すること。
h グラウンドに国旗掲揚塔（ポール3本）を設けること。
i 教職員による見通しなどの安全管理、児童のグラウンドから教室への移動等の動線に配慮し計画すること。なお、不審者等への対策についても考慮すること。
j 適宜、水飲み場、足洗い場、散水栓、花壇、畑等を配置すること。手洗いは自在レバー水栓とする。
k 屋外トイレは学校運営時間外においても地域利用者等が利用できるような配置を提案すること。ただし、サッカーコートのトイレとの兼用はできないものとする。なお、手洗いは自在レバー水栓とし、大便器はすべて洋式トイレとすること。
l グラウンドのセキュリティ対策及び交通安全対策として、外部からグラウンドに容易に立ち入ることができないよう、フェンスや門扉で囲うなど考慮すること、上記に加え、野球・サッカーなどの防球対策として、敷地境界・駐車場に面した部分に、高さ10ｍ以上の防球ネットを設けること。風によるグラウンド外への砂の流出を防止する目的で地盤から2.0ｍの範囲に砂防シートを設けること。
m グラウンドは、降雨時に校舎へ砂が流入することを防ぐため、校舎の1 階の床の高さよりも下げること。
n 児童が理科授業で観察学習が出来るようなスペースを設置することが望ましい。
|  | ４）遊具 |  |  | a 総合遊具（コンビネーション遊具）、はん登棒、肋木、中低高の3連のスチール製鉄棒、幅1.8m程度のスチール製山型雲悌、滑り台、平均台、スチール製ジャングルジム、1人乗り4基程度のスチール製ブランコ及び安全柵を、安全性に配慮して設置すること。
（２）児童育成クラブ
|  | １）共通 |  |  | a 周辺施設及び隣接する諸室に対する騒音に配慮し、遊戯室の天井、壁等に騒音・振動対策を十分に講じること。
b 児童育成クラブは、1階に配置し、独立して使用できるように専用動線を確保すること。また、可能な限り、グラウンドに面して配置すること。
c 児童育成クラブ内は土足禁止とし、外履きから内履きに履きかえる玄関を設け、玄関には雨に濡れない位置に下足入れを設置すること。
d 玄関には、ベビーカー置き場を確保すること。
e 児童育成クラブは、状況に応じて一体的な利用ができるよう、引き戸を用いる等、オープン形式で計画すること。
f 児童育成クラブ室の壁の仕上げについては、上部半面の掲示が可能な設えとすること。
g 児童育成クラブ室の窓は、掃き出し窓にすることが望ましい。
h 施設の規模に適切な出力のエアコンを設置すること。
i 諸室にカーテンを設置すること。
２）児童育成クラブ
|  |  | ① 児童育成クラブ室 |  | a 児童育成クラブ室は、120名程度の利用を想定し、3～4 室を確保するよう整備すること。そのうち、可動間仕切りを開閉することにより、２室程度分が一体的に使えること。
b 児童育成クラブ員が利用する専用スペースとする。
c 児童（定員：120人分）の壁面ロッカー（ランドセルと道具入れが入る程度の十分な大きさを確保）を設けること。
d 床に座れるよう、フローリングとすること。
|  |  | ② 事務室等 |  | a 事務室には、執務スペース、湯沸コーナー（ミニキッチン、吊り戸棚、冷蔵庫置き場、食器棚等）、貸出遊具・書類等の収納スペース、倉庫、インターホンを設けること。
b 事務室は、来客用玄関に近接し、児童育成クラブ室での活動の様子が見渡せる位置に配置すること。また、カウンター（個人情報を扱うため、プライバシーが確保できるように配慮）を設置すること。
|  |  | ③ 静養室 |  | a 静養室は、壁で区切られた3 畳程度の畳スペースとし、児童の静養できるように配慮すること。
b 事務室に隣接した配置とし、事務室の双方から直接入室できるよう計画すること（事務室内に設置することでも可）。
|  |  | ④ トイレ・手洗場 |  | a トイレ（男女別）は、男性用については小便器を少なくとも2～3 基以上、女性用トイレブースについては3 ブース以上とし、幼児用の補高便座を備えたブースを最低1箇所設けること。
b 手洗い場は、一度に多くの児童が利用できるよう、可能な限り多くの蛇ロを設置すること。
c 児童、保護者が衛生的に使用できるように設置すること。
|  |  | ⑤ その他 |  | a 児童育成クラブを独立して運営できるよう、倉庫（屋内用・屋外用）及び屋外照明設備（タイマー式）を設置すること。
（３）サッカーコート
１） サッカーコートは、既存の天然芝を最大限に活用し、市民がサッカーを主としたスポーツのできる十分な広さとすること。大人用1面（サイズ105ｍ×68ｍ以上）を確保し、その範囲で子ども用2面（サイズ68ｍ×50ｍ）のサッカーコートを確保すること。また、芝生面はピッチ外側に5ｍ以上確保すること。なお、サッカーゴールは大人用1組、子ども用2組を新設すること。
２）周囲に高さ8.0ｍ以上の防球ネットを設けること。人の出入口を2ヶ所、大型車両出入口1ヶ所を設ける。各出入口は施錠可能なものとする。ただし、グラウンドとの多面的な利用が可能となるよう配慮すること。
３）男子更衣室、女子更衣室、男子トイレ（大２、小３）、女子トイレ（大３）、多目的トイレ（オストメイト、温水洗浄便座、ベビーシート、ベビーチェア、フィッティングボード）、多目的室（少数の会議、10名程度の更衣が可能な室）、倉庫を設けること。倉庫は、用具の用途や種類別に整理が可能な構造とし、外壁に屋外用コンセントを設けること。その他、コート外に雨や日射を避けて観戦のできるキャノピー（幅12ｍ程度×奥行4ｍ程度×2ヶ所）、ベンチ（3段の観覧席、幅10ｍ程度×2ヶ所）、水飲み場、及び散水栓等を適切に設置すること。
４）イベント時などに案内放送が可能な音響設備及びスピーカーを適切に配置し、音響設備の保管場所を設けること。
５）夜間照明は設置しないこと。
６）災害時等において一般車両（自家用車等）が一時避難場所としてサッカーコートに容易に進入できるように計画すること。
７）サッカーコート利用者自身による見通しなどの安全管理、駐車場からサッカーコートへの移動等の動線に配慮し計画すること。なお、不審者等への対策についても考慮すること。
８）サッカーコートのセキュリティ対策及び交通安全対策として、外部からグラウンドに容易に立ち入ることができないよう、フェンスや門扉で囲うなど考慮すること。
（４）災害時の利用
１）災害時への対応として、避難所としてグランドの利用、一時避難場所としてサッカーコートの利用を考慮すること。
２）グラウンドには仮設で運営本部、炊出、風呂、洗濯場、ゴミ置場、トイレ、ボランティア拠点、物資置場などの設置を考慮すること。
３）グラウンド等に災害時給水栓、マンホールトイレを設置することとし、第2.1.(4)2)⑧防災設備と合わせて提案すること。
４）サッカーコートは一時避難としてテント泊、車中泊のスペースとして利用できるよう配慮すること。
５）災害時の施設やグラウンド、サッカーコート等利用を想定した災害時対応マニュアルを作成し提案すること。
（５）外構等
|  | １）校門 |  |  | a 正門には、校名及び施設名を適切な位置に明記すること。また、校銘板・案内板も設けること。
b 校門には、許可のない者の進入を阻止する等、保安警備に必要な機能を持たせ、児童の安全を確保するよう配慮すること。
c 校門には門扉等を設置し、施錠可能なように計画すること。
d 門扉は車が通行する場所とは別に人が通行する通用門を設けること。
|  | ２）植栽 |  |  | a 緑化面積は、「大分市緑の基本計画」の趣旨をふまえ、敷地の緑化に努めること。
b 敷地の外周部等に、四季を感じることのできる樹木等を植栽（移植)し、緑豊かな環境を創造し、児童の情操を養うため、施設と植栽（花壇も含む)において空間的な演出を行うこと。なお、中高木は避け、できる限り維持管理が容易な低木を前提とすること。
c 落葉樹を設ける場合は、雨樋のつまり等、維持管理上支障をきたすことのないように計画するとともに、近隣住民等にも十分配慮すること。
|  | ３）駐車場・駐輪場 |  |  | a 駐車場及び駐輪場は、円滑かつ安全な出入りに配慮するとともに、不審者の侵入防止等の観点から死角の少ない場所に配置し、外灯（自動点灯及び時間点灯が可能なもの) を適切に配置すること。また、車両（緊急車両を除く）が駐車場・駐輪場からグラウンドに乗り入れできないよう計画すること。
ｂ 本施設の利用者等のための駐車場を整備し、可能な限り多く設けること。また、本施設までのスムーズな動線を確保するよう計画すること。なお、障がい者等用駐車場（2台分程度)は、本施設にアクセスしやすい位置に整備すること。
c 駐車場の仕上げは、アスファルト等で舗装し、駐車場内での安全が図られるよう場内歩行者動線等に十分配慮するとともに、児童の飛び出し等による事故を防止するための安全柵や植栽等を設置すること。
d 駐輪場（屋根・照明付）は、正門廻りに配置し、屋根については透明にする等、明るくデザイン性に配慮して計画すること。
|  | ４）サイン計画 |  |  | a 本施設のサイン計画は、以下の要件を満たすこと。なお、外部に設ける施設名板や室名の文言は、設計業務段階において本市に確認すること。
b 案内表示（来客用玄関、職員室、PTA 事務室、屋内運動場等への案内も含む）も含め、施設の案内板を、シンプルかつ大きな文字のデザインで、施設内部及び敷地内の分かりやすい位置に設置すること。なお、案内板は諸室の配置変更にも対応可能なものとすること。
c 室名は、分かりやすく表示する等、適切にサイン計画を行うこと。
d 小学校の銘板及び注意書きの看板等を設置すること。
e 室名称のサインは、すべての諸室に設けること。
f トイレ、階段、傾斜路、その他シンボル化した方が望ましいものについては、ピクトグラムとしてもよい。
g サインは、楽しく親しみのあるデザインに配慮すること。
h サイン計画には校章の設置を含むものとする。校章の仕様及び設置箇所については、小学校の外壁に金属製の校章を1ヶ所、屋内運動場の一文字幕中央に刺繍の校章を1 ヶ所とする。なお、校章のデザインは本市が指示する。
|  | ５）ごみ保管庫 |  |  | a 本施設の配置やごみ出し動線（室内からも容易に持ち込みできること)、ごみ収集車両の停車位置や運搬動線に配慮して、廃棄物保管スペースを設けること。
b 廃棄物保管スペースにはごみ保管庫（有蓋のもの）を、小学校、児童育成クラブのそれぞれで設置すること。本市の分別に対応し、それぞれ十分なスペースを確保するとともに、収集車と児童等の動線に配慮した計画とすること。
c 小学校のごみ保管庫は校舎に接続し、室内からごみ出しできるようにすること。また、ごみ回収業者が室外からごみの回収をできるようにすること。
|  | ６）その他 |  |  | a 水溜りや冠水が起きないよう、敷地内の雨水を処理するのに十分な能力のある排水溝又は暗渠を設け、敷地内の雨水が直接道路及び隣地に流出しない計画とすること。なお、敷地内を通る排水溝及び暗渠には、トラップを設け、虫が発生しにくい構造とすること。
b 建物の周囲は、清掃しやすい構造とし、かつ、雨水による水たまり及び塵埃の発生を防止するため、適切な勾配をとり舗装すること。なお、舗装については、想定される車両荷重（災害時の緊急車両等) に十分耐えうるものとすること。
c 本事業の安全性を確保するのに十分な囲い及び出入口の門扉を設置すること。
d 空調室外機等の設置箇所は、音や臭気、景観等に配慮すること。
e 歩道の切り下げや舗装の現況復旧等、道路との取り付けに係る整備に関して、関係機関との協議に基づいて行うこと（敷地外工事を含むものとし、本事業費に含む）。また、雑草等が生息しないよう、コンクリートや防草シート等で表面を覆うこと。
f キュービクル、受水槽、ポンプ、給湯器、バルブ、空調室外機等は、第三者に操作されないようにフェンスで覆い、施錠できるようにすること。
３．設計業務遂行に係る要求内容
| （１）業務の対象範囲 |  |  |  | a 事業者は、設計業務の内容について本市と協議し、業務の目的を達成すること。
b 事業者は、業務の進捗状況に応じ、本市に対して定期的に報告を行うこと。
c 事業者は、事業契約締結後、必要に応じて、速やかに電波障害調査を行うこと。
d 事業者は、業務に必要となる現況測量、地盤調査、土壌調査及び振動測定等を事業者の責任で行い、関係法令に基づいて業務を遂行するものとする。
e 事業者は、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、社団法人公共建築協会編集・発行）に準拠し、その他については日本建築学会制定の標準仕様書を基準とし、業務を遂行するものとする。
f 事業者は、各種申請等の関係機関との協議内容を本市に報告するとともに、必要に応じて、各種許認可等の書類の写しを本市に提出すること。
g 図面、工事費内訳書等の様式、縮尺表現方法、タイトル及び整理方法は、本市の指示を受けること。また、図面は、工事毎に順序よく整理して作成し、各々一連の整理番号を付けること。
h 本市が市議会や市民等に向けて設計内容に関する説明を行う場合や国へ交付金の申請を行う場合等、本市の要請に応じて説明用資料を作成し、必要に応じて説明に関する協力を行うこと。
i 本施設の設計時に、児童や地域住民、大学等が参加できるワークショップを開催すること。
| （２）業務期間 |  |  |  | 設計業務の期間は、本施設の運用開始日をもとに事業者が計画することとし、具体的な設計期間については事業者の提案に基づき設計建設工事請負契約書に定める。事業者は、関係機関と十分協議した上で、事業全体に支障のないよう設計スケジュールを調整し、本業務を円滑に推進するよう設計業務期間を設定すること。
| （３）設計体制と主任技術者の設置・進捗管理 |  |  |  | 事業者は、設計業務の主任技術者を配置し、組織体制と合わせて設計着手前に次の書類を提出すること。また、設計の進捗管理については、事業者の責任において実施すること。
| （４）設計計画書及び設計業務完了届の提出 |  |  |  | 事業者は、設計着手前に詳細工程表を含む設計計画書を作成し、本市に提出して承諾を得ること。なお、設計業務が完了したときは、基本設計及び実施設計それぞれについて設計業務完了届を提出するものとする。
| （５）実施設計完了時の確認 |  |  |  | 本市は、事業者から設計業務完了届が提出されたことを受けて、次の方法により完了確認を実施する。
a 本市は、事業者の立会いの下で完了確認を実施する。
b 完了確認は、（６）で提出される設計図書により実施するものとする。
c 事業者は、本市の行う完了確認の結果、是正・改善を求められた場合、速やかにその内容について是正すること。
d 事業者は、本市による完了確認後、是正・改善事項がない場合には、本市から完了確認の通知を受けるものとする。
| （６）基本設計及び実施設計に係る書類の提出 |  |  |  | 基本設計終了時及び実施設計終了時に次の書類を提出すること。本市は内容を確認し、その結果（是正箇所がある場合には是正要求も含む。）を通知する。 また、提出図書はすべてのデジタルデータ（CAD データも含む。Jw-cad で使用できること）も提出すること。なお、提出時の体裁等については、別途本市の指示するところによる。
|  | １）各種申請業務 |  |  | 計画通知申請等の建築工事に伴う各種手続きを、事業スケジュールに支障がないように実施し、開発建築指導課の提出前に本市に報告を行うこと。なお、必要に応じて、各種許認可等の書類の写しを本市に提出すること。
| （９）建物の長寿命化について |  |  |  | 「大分市教育施設整備保全計画（平成28年5月）」にもとづき、80年にわたる建築物の利用を目指し、計画的な維持修繕を図り、ライフサイクルコストを抑制しながら、本施設を良好な状態で維持することが求められる。施設引渡後の建築・設備の更新及び修繕の容易性に配慮した施設計画とすること。
| （１０）国庫補助金関係に係る対応 |  |  |  | 事業者は、本市の要請に基づき、国庫補助金関係に係る図面の作成等、必要書類の作成を行うこと。
| （１１）会計実地検査への対応 |  |  |  | 事業者は、本市の要請に基づき、会計実地検査への出席並びに必要書類の作成を行うこと。
第３．建設・工事監理業務
１．業務の対象範囲 |  |  |  |  | 事業者は、実施設計図書、設計建設工事請負契約書、本発注仕様書、入札時の提案書類に基づいて、本施設の建設、工事監理等を行うこと。
２．業務期間
| （１）業務期間 |  |  |  | 本施設は令和6 年4 月から供用開始できるよう、令和6年2月末までに建設工事を完了すること。
| （２）業務期間の変更 |  |  |  | 事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、工期の延長を必要とし、その旨を申し出た場合は、延長期間を含め本市と事業者が協議して決定するものとする。
３．業務の内容
| （１）基本的な考え方 |  |  |  | a 設計建設工事請負契約書に定められた本施設の建設・工事監理のために必要となる業務は、設計建設工事請負契約書において本市が実施することとしている業務を除き、事業者の責任において実施すること。
b 本事業の着手に先立つ近隣住民への説明や調整は本市が実施するが、事業者も資料作成や説明補助等の支援を行うこと。
c 建設に当たって必要な関係諸官庁との協議に起因する遅延については、事業者がその責めを負うものとする。
d 本市が市議会や市民等に向けて建設工事の内容に関する説明を行う場合や国へ交付金の申請を行う場合等、本市の要請に応じて説明用資料を作成し、必要に応じて説明に関する協力を行うこと。
e 隣接する物件、道路、公共施設等に損傷を与えないよう留意し、工事中に万一発生した損傷等については、事業者を窓口として、必要となる補修及び補償等を、自らの責任と負担において対応すること。
| （２）工事計画策定に当たり留意すべき項目 |  |  |  | a 関連法令を遵守するとともに、関連要綱や各種基準等を参照して適切な工事計画を策定すること。
b 建設工事に伴い想定される騒音、振動、悪臭、粉塵、交通渋滞等については、近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の対応を講じて影響を最小限に抑えるための工夫を行うこと。
c 近隣住民への対応について、事業者は、本市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告すること。
d 近隣住民等へ工事内容を周知徹底して理解を得て、作業時間の了承を得ること。
| （３）実施体制 |  |  |  | a 事業者は、工事監理業務について管理技術者を頂点とし、意匠、構造、電気設備、機械設備等の専門別の主任技術者を配置すること。また、建設業務は、主体工事である建築工事より主任技術者及び現場代理人を責任者として配置すること。なお、建設業務における主任技術者及び現場代理人は兼務可能とする。
b 業務実施体制について、業務の開始前に本市の承諾を受けること。管理技術者、主任技術者及び現場代理人を変更した場合も同様とする。また、管理技術者、主任技術者及び現場代理人は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者とする。
c 管理技術者、主任技術者及び現場代理人の具体的要件は特に定めていないが、本事業の目的・趣旨・内容を十分に踏まえた上で選出すること。
（４）着工前業務
|  | １）各種申請業務 |  |  | 計画通知申請等の建築工事に伴う各種手続きを、事業スケジュールに支障がないように実施すること。必要に応じて、各種許認可等の書類の写しを本市に提出すること。
|  | ２）近隣調査・準備調査等 |  |  | a 建設工事の着工に先立ち、近隣住民との調整及び建築準備調査等（周辺家屋影響調査を含む) を十分に行い、近隣住民の理解のもとに、工事の円滑な進行を確保すること。
b 建物工事による近隣住民等への影響を検討し、問題があれば適切な対策を講じること。また、工事完了後についても建物工事による近隣住民等への影響がないか確認すること。
c 近隣住民等への説明等を実施し、工事工程等についての理解を得ること。
|  | ３）工事監理計画書の提出 |  |  | 事業者は、建設工事着工前に、工事監理主旨書（工事監理のポイント等) 、詳細工程表（総合定例打合せ日程や各種検査日程等も明記) を含む工事監理計画書を作成し、次の書類とともに本市に提出すること。
|  | ４）施工計画書の提出 |  |  | 事業者は、建設工事着工前に、詳細工程表を含む施工計画書を作成し、次の書類とともに本市に提出すること。
（５）建設期間中業務
|  | １）建設工事 |  |  | 各種関連法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計画書に従って建設・工事監理を実施すること。事業者は工事現場に工事記録を常に整備すること。工事施工においては、本市に対し、次の事項に留意すること。 事業者は、工事監理者を通じて工事進捗状況を本市に毎週報告するほか、本市から要請があれば施工の事前説明及び事後報告を行うこと。
a 事業者は、基礎、構造躯体、隠蔽される部分等について、必要に応じて、各種検査・試験及び中間検査を行うこと。なお、検査・試験の項目及び日程については、事前に本市に連絡することとし、各種検査の記録を報告書、写真をもって報告すること。
b 本市は、事業者や建設企業が行う工程会議に立会うことができるとともに、必要に応じて、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができるものとする。
c 建設工事に伴い産業廃棄物や残土が発生する場合は、それらを処分場まで運搬し、適切に処分すること。
|  | ２）什器・備品等の調達及び設置業務 |  |  | a 設計図書に基づき、「資料8 建設業務に含む什器・備品等リスト」に示す什器・備品等と同等以上の性能及び機能を有する什器・備品等の製作及び設置を行うこと。
b 什器・備品等の仕様については事業者の提案により決定する。什器・備品は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及び揮発性有機化合物が放散しない又は放散量が少ないものを選定するよう配慮すること。なお、リース方式による調達は認めないものとする。
c 什器・備品の設置に際しては、事前に本市とのスケジュール調整を行うこと。
d 完了確認後、職員・施設従業者等の機器等に関する習熟・訓練期間において、本市からの要請に応じて、メーカー等からの指導員の派遣を受けること。
|  | ３）工事監理業務 |  |  | a 工事監理者は、監理日報、打合せ記録、主な工事内容、工事進捗状況及び器材・施工検査記録等を含んだ工事監理報告書を作成し、工事監理の状況を本市に定期的に（毎月1 回程度）報告するほか、本市の要請があったときには随時報告を行うこと。
b 本市への完成確認報告は、工事監理者が事業者を通じて行うこと。
c 工事監理業務内容は、「民間（旧四会）連合協定建築設計・監理業務委託契約約款」によることとし、「民間（旧四会）連合協定建築監理業務委託書」に示された業務とする。
|  | ４）近隣対応・対策業務 |  |  | a 工事中における近隣住民等への安全対策については万全を期すこと。
b 工事を円滑に推進できるように、必要に応じて、工事の実施状況の説明及び調整を十分に行うこと。
c 近隣住民等からのクレーム、要望等に対し、迅速に判断して対処すること。
d 本業務に係る企画、広報、実施については事業者の提案をもとに本市職員と協議の上で決定するものとし、これに係る費用については、すべて事業者の負担とする。
|  | ５）電波障害対策業務 |  |  | 本施設の建設に伴うテレビ電波障害が近隣に発生した場合は、事業者は、工事期間中にテレビ電波障害対策を行うこと。
|  | 6）サッカーコートの天然芝復旧対応 |  |  | 天然芝張りは建設期間中においても本市にて適時維持管理を行う。サッカーコート周囲の防球ネット設置等において、天然芝に損傷を与えた場合には、適切に復旧すること。
|  | 7）その他 |  |  | 原則として、工事中に第三者に及ぼした損害については、事業者が責任を負うものとするが、本市が責任を負うべき合理的な理由がある場合にはこの限りではない。 事業者は、工事期間中に、次の書類を、工事の進捗状況に応じて遅滞なく本市に提出すること。
（６）完成時業務
|  | １）自主完成検査及び完了確認 |  |  | 自主完成検査及び完了確認は、次の「①事業者による自主完成検査」及び「②本市の完了確認」の規定に則して実施する。また、事業者は、本市による完了確認後に、「③完成図書の提出」に則して必要な書類を本市に提出する。
|  |  | ① 事業者による自主完成検査 |  | a 事業者は、事業者の責任及び費用において、関連する要綱・基準等を踏まえた自主完成検査及び設備機器、器具、什器・備品等の試運転等を実施すること。
b 自主完成検査及び設備機器、器具、什器・備品等の試運転の実施については、それらの実施日の14日前までに本市に書面で通知すること。
c 事業者は、本市に対して、自主完成検査及び設備機器、器具、什器・備品等の試運転の結果を、建築基準法第18条第18項に定める検査済証その他の検査結果に関する書類の写しを添えて報告すること。
d 事業者は、本市の完了確認までに関連法令及び基準等に基づき、本施設の状態について、健康で衛生的な環境を確認するため、空気環境測定、照度測定及び水質管理等の各測定を実施すること。
|  |  | ② 本市の完了確認 |  | 本市は、事業者による上記の自主完成検査及び設備機器、器具、什器・備品等の試運転の終了後、当該施設及び設備機器、器具、什器・備品等について、次の方法により完了確認を実施する。
a 本市は、事業者、建設企業及び工事監理者の立会いの下で、完了確認を実施するものとする。
b 完了確認は、本市が確認した設計図書との照合により実施するものとする。
c 事業者は、設備機器、器具、什器・備品等の取扱いに関する本市への説明を、前項の試運転とは別に実施すること。なお、各施設、什器・備品等の使用方法について操作・運用マニュアルを作成し、本市に提出し、その説明を行うこと。
d 事業者は、本市の行う完了確認の結果、是正・改善を求められた場合、速やかにその内容について是正し、再確認を受けること。なお、再確認の手続きは完了確認の手続きと同様とする。
e 事業者は、本市による完了確認後、是正・改善事項がない場合には、本市から完了確認の通知を受けるものとする。
|  |  | ③ 完成図書の提出 |  | 事業者は、本市による完了確認の通知に必要な完成図書を提出すること。また、これら図書の保管場所を小学校内に確保すること。なお、提出時の体裁等については、別途本市の指示するところによる。 なお、完成図については、各諸室の面積が分かるよう、各諸室すべてについて壁芯寸法を記載すること。また、平面詳細図や矩計図は、仕上げや下地の厚さ、断熱材等を記載し、異なる室は、省略しないで記載すること。
|  | 2）開校に係る諸業務への対応 |  |  | 事業者は、本市による完成検査後、引渡し及び所有権設定に必要な手続き等を事業スケジュールに支障がないように実施すること。なお、本施設の所有権設定は、事業者の負担により事業者が行うこと。
a 本市は、現場見学会（回数未定）の開催を予定しているため、事業者は資料の作成や現場の案内等、積極的に協力すること。
b 本市は、完成見学会の開催を予定しているため、事業者は資料の作成や現場の案内等、積極的に協力すること。
c 本市は、完了確認後、学校関係者に対して、施設に係る利用説明会を開催するため、各施設（鍵、運転の仕方、備品の使い方等）における、すべての使い方説明書を作成するとともに、説明を行うこと。
| （７）建物の長寿命化について |  |  |  | 「大分市教育施設整備保全計画（平成28年5月）」にもとづき、80年にわたる建築物の利用を目指し、計画的な維持修繕を図り、ライフサイクルコストを抑制しながら、本施設を良好な状態で維持することが求められる。施設引渡後の建築・設備の更新及び修繕の容易性に配慮した施設とすること。
| （８）国庫補助金関係に係る対応 |  |  |  | 事業者は、本市の要請に基づき、国庫補助金関係に係る図面の作成等、必要書類の作成を行うこと。
| （９）会計実地検査への対応 |  |  |  | 事業者は、本市の要請に基づき、会計実地検査への出席並びに必要書類の作成を行うこと。