| 別紙１ 機能に支障を生じる消防用設備等・特殊消防用設備等の代替措置に関すること 第１ 消防用設備等・特殊消防用設備等 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 種類・区域 | 支障を生じる期間 | 代 替 措 置 の 概 要 |
| ○スプリンクラー設備△階工事部分の全域 ○自動火災報知設備 △階工事区域内 ○非常ベル、放送設備△階工事区域内 ○誘導灯 △階工事区域内 ○避難器具（緩降機）△階工事区域○側 | ○月○日 ○時 ○分 ～○月○日○時 ○分 ○月○日 ○時 ○分 ～○月○日○時 ○分 ○月○日 ○時 ○分 ～○月○日○時 ○分 ○月○日 ○時 ○分 ～○月○日○時 ○分 ○月○日 ○時 ○分 ～○月○日○時 ○分 | ・消火器○○本増設（設置位置は、別添え図面に記入する） ・屋内消火栓設備のホース増加 （△階２か所各１本増設） ・感知器を仮設工事し機能確保 ・発信機の機能確保 ・仮設工事により機能確保 ・携帯用拡声器の備えつけ ・移設し、機能確保 ・移設し、機能確保 |
| 第２ 管理の方法等 １ 工事施工責任者及び警備員等による巡回の回数を増やす等、監視体制を強化する。（毎日○時間ごとに巡回を実施する。） ２ 機能を停止する消防用設備等・特殊消防用設備等の種類、停止時間及び停止部分は、必要最小限にする。 ３ 機能を停止する工事は、営業時間等以外の時間に行う。営業時間が昼夜にわたる場合は、昼間に工事を行う。 ４ 工事施工責任者は、防災センター等に工事内容（機能が停止する設備等）について、連絡を密にする。 ５ 工事終了後、工事施工責任者が点検を実施し、再度警備員等による点検を実施する。 ６ 機能を停止する場合は、消防機関と協議する。 |  |  |

| 別紙２ 機能に支障を生じる避難施設等の代替措置に関すること 第１ 避難施設及び非常用進入口等 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 種類・区域 | 支障を生じる期間 | 代 替 措 置 の 概 要 |
| ○避難階段 工事部分西側階段 | ○月○日○時 ○分 ～○月○日○時○分 | ・誘導灯を移設し、表示を変更 ・工事部分東側屋外階段へ避難誘導 |
| ○非常用進入口 建物西側 （外装改修工事に伴い足場を設置するため） | ○月○日○時 ○分 ～○月○日○時○分 | ・足場外部メッシュシート上に非常用進入口の表示をする。 ・防音パネル部分は、外部から開放できる常時閉鎖の開口部を設け、非常用進入口の表示をする。 |
| 第２ 管理の方法等 １ 工事部分等及び使用している部分に、避難経路図を掲示する。 ２ 避難誘導担当者及び工事人に対して、避難経路について周知徹底する。 ３ できる限り二方向避難を確保する。 ４ 工事施工責任者は、避難階段、通路等及び非常用進入口付近に障害となる資材等が置かれていないかを、随時確認する。 ５ 作業時間帯の非常口は、瞬時に開放できるようにする。 |  |  |

| 別紙３ 火災発生危険等に対する対策に関すること 第１ 火気使用設備器具の状況及び火災の発生のおそれのある機械器具等 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 種類・数量 | 使用場所 | 使用期間・時間 | 設置方法等 |
| ○電気溶接機 ２台 ○ガス溶断機 ２台 ○トーチランプ １台 ○高速カッター １台 ○電気サンダー １台 | 工事区域内 工事区域内 工事区域内 工事区域内 工事区域内 | ○月○日～○月○日 ○月○日～○月○日 ○月○日～○月○日 ○月○日～○月○日 ○月○日～○月○日 | ・使用の都度搬入し、可燃物のない不燃性床面に設置 |
| 第２ 管理の方法等 １ 使用する場合は、事前に防火管理者へ届出をし、承認を受ける。 ２ 器具等の使用前、使用後の点検を確実に実施する。 ３ 溶接、溶断作業等を行う場合は、火花が飛散する範囲内の可燃物を除去又は不燃性シート等による遮へいをしてから行う。 ４ 溶接、溶断作業等を行う場合は、近くに消火器等を配置する。 ５ 溶接、溶断作業等を行う場合は、監視員を配置する。 ６ 危険物及び可燃物の周辺では、火気を使用しない。 |  |  |  |

| 別紙４ 危険物品等の管理に関すること 第１ 危険物品等 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 種類・数量 | 使用場所 | 使用期間・時間 | 保管・設置方法等 |
| ○合成樹脂エナメル塗料 （第４類第３石油類） 総量９０ℓ ○合成樹脂塗料用シンナー （第４類第２石油類） 総量２０ℓ | 工事区域内 工事区域内 | ○月○日～○月○日 ○月○日～○月○日 | ・一時保管場所に保管する。 （工事現場内に不燃性の仮設の囲いを設ける。） ・使用する場合は、使用する量を小出しにする。 |
| ○カーペット等 ２０本 ○壁用クロス等 ３０本 | 工事区域内 工事区域内 | ○月○日～○月○日 ○月○日～○月○日 | ・現場内のコンクリート床面に置く。 ・高積みしない。 |
| 第２ 管理の方法等 １ 危険物品等は、工事現場内には常時保管しない。保管する場合は、施錠するなど管理を徹底する。 ２ 塗料等の危険物を使用するときは、付近に火気及び火花を発するもの等がないことを確認してから使用する。 ３ 一時保管場所には、取扱い上の注意事項等及び取扱責任者を明示する。 ４ 一時保管場所には、消火器を設置する。 ５ 常に整理整頓する。 ６ 危険物使用中は、火気の使用及び喫煙は禁止する。 ７ 危険物使用中は、換気を行いながら作業を行う。 ８ 危険物品等を貯蔵又は取扱う場合は、事前に防火管理者及び工事施工責任者へ届出をし、承認を受ける。 |  |  |  |